###### EDITAL DE LICITAÇÃO

Tipo	MENOR PREÇO
Base Legal	Lei nº 14.133 de 01.04.2021 / Decreto nº 3.555 de 8.8.2000 / Decreto nº 10.024 de 20.09.19	Lei Complementar nº123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14 / Lei nº 12.846/13
Abertura das / propostas	19.09.2025, a partir das 13 (treze) horas (horário de Brasília)
Local	https://www.comprasnet.gov.br
Anexos	Anexo I (TERMO DE REFERÊNCIA) / Anexo II (PLANILHA DE PREÇOS MÁXIMOS) / Anexo III (MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO) / Anexo IV (PLANILHA DE QUANTITATIVOS E CUSTOS UNITÁRIOS A SER APRESENTADA PELA EMPRESA VENCEDORA APÓS O PREGÃO) / Anexo V (Portaria JFRJ-PGD-2022/00034 – Aplicação de Penalidades)

- DO OBJETO:

  1. – Contratação de empresa para adequação das instalações civis e das instalações elétricas com substituição de componentes e acessórios necessários conforme especificação técnica e substituição do sistema geral de proteção elétrica indireta constituída por quadro de sobrepor com relé de proteção digital Marca Pextron, modelo URPE 7104, da subestação do imóvel da Av. Venezuela,134, conforme Anexo I (Termo de Referência).

OBSERVAÇÃO: Em caso de divergência existente entre as especificações deste objeto descritas no Comprasnet, em função do código que consta no cadastro do sistema e as especificações constantes deste Edital, prevalecerão as últimas.

- DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

  1. - Poderão participar deste Pregão as interessadas que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e seus Anexos.
Observação: Caso as empresas não apresentem algum documento de habilitação, ou ainda, na fase de aceitação, alguma comprovação solicitada, impedindo a sua análise, estarão sujeitas à aplicação da penalidade de impedimento de licitar e contratar com os Órgãos da União, nos termos do disposto no art. 156º, III, c/c parágrafo 4º, da Lei nº 14.133//2021, resguardado o direito ao contraditório e à ampla defesa.

2.1.1- Em cumprimento às normas aplicáveis ao combate à corrupção, em especial a Lei nº. 12.846/2013, as empresas competirão de forma justa, não praticarão em suas atividades qualquer ato que infrinja as normas de combate à corrupção, não darão, oferecerão ou prometerão qualquer coisa ou vantagem a agente público, ou a outros que lhes façam às vezes, com o objetivo de obter vantagem indevida, influenciar ato ou decisão ou direcionar negócios ilicitamente.
  1. – Não será permitida a participação de empresas:

1. concordatárias, em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;
2. suspensas temporariamente de participar em licitações e contratar com esta Justiça Federal de Primeiro Grau no Rio de Janeiro – Seção Judiciária do Rio de Janeiro;
3. impedidas de licitar e contratar com a União;
4. declaradas inidôneas para licitar ou para contratar com a Administração Pública.

  1. – Não poderá também participar da licitação, direta ou indiretamente:
1. Servidor ou dirigente da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria.;
2. Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibição constar expressamente do edital de licitação;
3. Pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;
4. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;
5. autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando for o caso de obras, serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;

empresa, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando for o caso de obras, serviços ou fornecimento de bens a ela necessários.
    1. - É vedada a manutenção, aditamento ou prorrogação de contrato de prestação de serviços com empresa que venha a contratar empregados que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados ao respectivo Tribunal contratante, conforme disposição do art. 3º, da Resolução n° 07, de 18/10/2005, do Conselho Nacional de Justiça. Durante a vigência do contrato, é vedado ao contratado contratar cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do órgão ou entidade contratante ou de agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato
  2. – Somente poderá assinar Atas de Registro de Preço/Termos de Contrato a empresa vencedora da licitação, conforme o CNPJ registrado na ata da sessão do Pregão.
Portanto, se a empresa participou do certame através da matriz, conforme o CNPJ registrado na ata da sessão do Pregão, somente a matriz será convocada para a assinatura.
Se a vencedora da licitação for uma filial da empresa, conforme o CNPJ registrado na ata da sessão do Pregão, somente a filial será convocada para a assinatura. O disposto acima também valerá no decorrer da vigência da Ata e para a emissão das Notas Fiscais/Faturas.
Excetuam-se dos casos acima, aqueles em que a empresa comprovar existir legislação tributária diversa ou fato superveniente, o que deverá ser submetido à análise e deliberação posterior pela Administração.
2.4.1- É admitida a reorganização da pessoa jurídica contratada, por meio de cisão, incorporação, fusão, alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, desde que: (i) a nova empresa atenda aos requisitos de habilitação originalmente previstos na licitação (art. 62, da Lei 14.133/2021), (ii) as condições estabelecidas no contrato original sejam mantidas, (III) não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e (IV) haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

  1. - A empresa contratada, em atendimento à Resolução nº 114, art. 8º, parágrafo único, de 20.04.2010 do Conselho Nacional de Justiça, fica ciente que deverá absorver, na execução do contrato, egressos do sistema carcerário e de cumpridores de medidas e penas alternativas, em percentual não inferior a 2%.
2.5.1- As vagas geradas em razão da presente recomendação devem ser registradas no Portal de Oportunidades do Projeto Começar de Novo. (Recomendação do CNJ - N° 29, de 16 de dezembro de 2009, publicada no DOU, Seção 1, em 17/12/09, p.135, e no DJ-e nº 216/2009, em 17/12/09, p. 3).

2.6- Todos os documentos que forem apresentados, após solicitação, deverão ser apresentados preferencialmente em meio eletrônico e aqueles apresentados no suporte físico poderão ser eliminados após 90 (noventa) dias da juntada aos autos.

- DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

  1. - Os licitantes que participarão do Pregão na forma eletrônica deverão ser previamente credenciados perante o provedor do Sistema Eletrônico. O credenciamento junto ao provedor do Sistema implica a responsabilidade legal do licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico.

3.1.1- O credenciamento do licitante, bem como a sua manutenção, dependerá de registro cadastral atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF.

3.2- O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao Sistema eletrônico, no “site” https://www.comprasnet.gov.br
3.2.1- A perda da senha ou a quebra de sigilo deverá ser comunicada imediatamente ao provedor do Sistema, para imediato bloqueio de acesso.

3.2.2- A chave de identificação e a senha poderão ser utilizadas em qualquer pregão na forma eletrônica, salvo quando cancelada por solicitação do credenciado ou em virtude de seu descadastramento perante o SICAF.
3.2.3- O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do Sistema ou a esta Seção Judiciária, promotora da licitação, qualquer responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

- DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

  1. - Até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da Sessão Pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do Pregão, encaminhando a impugnação através do email licitacoes@jfrj.jus.br. É aconselhável que a empresa entre em contato e confirme o recebimento da impugnação, através dos telefones (021) 3218 9751 / 9868.

  1. - Não serão consideradas alegações de não entendimento ou de interpretação errônea das condições fixadas para esta licitação, após o prazo definido no subitem 4.1.

- DO ENVIO DAS PROPOSTAS

  1. - O licitante responsabilizar-se-á formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante.

  1. - Após a divulgação do Edital no “site” oficial https://www.comprasnet.gov.br, os licitantes deverão encaminhar proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço e, se for o caso, o respectivo anexo, até a data e hora marcadas para abertura da Sessão, exclusivamente por meio do Sistema eletrônico, quando, então, encerrar-se-á, automaticamente, a fase de recebimento de propostas.

  1. - Até a abertura da Sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada.

  1. - Caberá ao licitante acompanhar as operações realizadas no Sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo Sistema ou de sua desconexão.

  1. - Para participação no Pregão Eletrônico, o licitante deverá manifestar, em campo próprio do Sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

  1. - A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital.

  1. – A ausência do envio de alguma documentação poderá ensejar a aplicação das sanções administrativas previstas neste edital.
    1. – Caracterizada a situação acima referida, será designada data para a retomada dos trabalhos, devendo o Pregoeiro comunicar e convocar todos os participantes do certame. Na ocasião, o Pregoeiro procederá conforme disposto no item 7.4.1 deste edital.

  1. - A apresentação da proposta eletrônica da empresa implica as seguintes condições:
1. Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da abertura deste Pregão;
2. Declaração expressa de que nos preços cotados estão inclusas todas as despesas, de qualquer natureza, incidentes sobre o objeto deste Pregão.
3. O preço ofertado deve conter apenas 2(duas) casas decimais, em moeda nacional. Caso, após o encerramento da fase de lances, a empresa vencedora tenha ofertado cotação com mais de
2(duas) casas decimais, as demais casas serão desconsideradas para efeito de aceitação da cotação.
Prazo de Execução/Entrega: Conforme Anexo I (Termo de Referência).
  1. – A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ APRESENTAR, DENTRO DE 3 (TRÊS) DIAS
ÚTEIS APÓS A ADJUDICAÇÃO DO OBJETO, prorrogáveis uma única vez, por igual período:

    1. - Orçamento discriminativo do serviço em PLANILHA DE QUANTITATIVOS E CUSTOS UNITÁRIOS EM BRANCO, conforme Formulário Proposta (Anexo IV – Planilha Orçamentária em branco), já incluídas as despesas com encargos tributários, sociais e trabalhistas e quaisquer outras que se fizerem necessárias ao cumprimento das obrigações contratuais decorrentes desta licitação.
    2. – DECLARAÇÃO com o detalhamento de composição do BDI utilizando o modelo de declaração constante da Especificação – Termo de Referência.
ATENÇÃO: No cálculo do BDI adotado, NÃO podem ser incluídos os percentuais/valores relativos ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ e à Contribuição Sobre Lucro Líquido – CSLL, nem percentuais/valores relativos à Administração Local, Instalação de Canteiro, Acompanhamento, Mobilização e Desmobilização.

      1. - As empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional devem apresentar os percentuais de ISS, PIS e COFINS discriminados na composição do BDI que sejam compatíveis com as alíquotas a que a empresa está obrigada a recolher, previstas no Anexo IV da Lei Complementar n. 123/2006, bem como que a composição de encargos sociais não inclua os gastos relativos às contribuições que essas empresas estão dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), conforme dispõe o art. 13, § 3º, da referida Lei Complementar
5.9.3- Composição dos custos unitários detalhada de cada item da planilha licitada, devendo ser apresentados os valores separadamente dos componentes dos custos unitários propostos pela licitante, discriminando em cada um deles materiais, equipamentos utilizados, mão-de-obra e BDI, conforme Termo de Referência (Anexo I).
5.9.4- Cronograma Físico-Financeiro, conforme especificações do Termo de Referência (Anexo I).
5.9.5- Composição dos Encargos Sociais, em atendimento à Resolução nº 114/2010 do Conselho Nacional de Justiça, conforme Termo de Referência (Anexo I).
5.9.6 - Caso os documentos elencados nos itens 5.9.1 a 5.9.5 sejam apresentados e contenham incorreções, será solicitado à empresa que os retifique, para o que será concedido um prazo de 2 (dois) dias úteis, improrrogáveis. Caso a empresa não o faça, terá sua proposta desclassificada e será convocada a empresa que se seguir na ordem de classificação e assim por diante.
5.9.7 - Proposta de Preços contendo a descrição de forma clara e completa dos serviços a serem executados, conforme as especificações constantes do Anexo I deste Pregão ou declaração de conformidade com todos os termos deste Termo de Referência, contendo:
1. Os preços constantes das propostas enviadas deverão ser apresentados em moeda corrente nacional, escritos em algarismos e por extenso.
2. Os seguintes dados do licitante: Razão Social, endereço, telefone/Fax, número do CNPJ/MF, banco, agência, número da conta-corrente e praça de pagamento.
5.9.7 - A ausência do envio da proposta de preços ensejará a instauração de processo administrativo, que poderá culminar com a aplicação das sanções administrativas previstas neste edital.
5.9.7.1- Caracterizada a situação acima referida, será designada data para a retomada dos trabalhos, devendo o Pregoeiro comunicar e convocar todos os participantes do certame.

1. - DA DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS
  1. - A partir do dia e hora indicados no preâmbulo deste edital, será aberta, por comando do Pregoeiro, com a utilização de sua chave de acesso e senha, a divulgação das propostas recebidas, iniciando a etapa de lances.

- DA FORMULAÇÃO DE LANCES – MODO DE DISPUTA ABERTO – INTERVALO MÍNIMO DE LANCES DE R$ 0,01)

  1. - A partir do horário previsto no Edital, a Sessão Pública no “site” oficial https://www.comprasnet.gov.br será aberta por comando do Pregoeiro com a utilização de sua chave de acesso e senha.
    1. - O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital.

    1. - A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no Sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
    2. - As propostas contendo a descrição do objeto, valor e eventuais anexos estarão disponíveis na Internet.

    1. - O Sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.
  2. - O Sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo Pregoeiro, sendo que somente estas participarão da fase de lance.
  1. - Classificadas as propostas, o Pregoeiro dará início à fase competitiva, quando então os licitantes poderão encaminhar lances, com VALOR TOTAL DO OBJETO, exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico.

Observação : Os lances devem conter o VALOR GLOBAL PARA A TOTALIDADE DO OBJETO. Após o encerramento da sessão, a empresa vencedora deverá apresentar proposta detalhada, conforme item 5.9.1 do edital.

    1. - No que se refere aos lances, o licitante será imediatamente informado do seu recebimento e do valor consignado no registro.

    1. - Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para abertura da Sessão e as regras estabelecidas no Edital.

    1. - O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo Sistema.
    2. - Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro.

    1. - Durante a Sessão Pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

    1. - A etapa de lances da Sessão Pública será encerrada por decisão do Pregoeiro.

    1. – Eventuais negociações serão realizadas por meio do Sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
    2. - No caso de desconexão do Pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, se o Sistema Eletrônico permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.
  1. - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao estimado para contratação e verificará a habilitação do licitante conforme disposições do Edital.

    1. - Se a proposta não for aceitável ou se o licitante não atender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta subsequente e, assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital.

    1. - Após a fase de lances e da negociação, se a proposta mais bem classificada não tiver sido ofertada por microempresa ou empresa de pequeno porte e houver proposta apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte igual ou até 5% (cinco por cento) superior à melhor proposta, proceder-se-á da seguinte forma:
      1. - A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá, no prazo de 5 (cinco) minutos, após a convocação realizada através do Sistema, apresentar nova proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que, atendidas as exigências habilitatórias, será adjudicado em seu favor o objeto deste Pregão;
      1. - Não sendo vencedora a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada na forma do subitem anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem nessas categorias e cujas propostas estejam dentro do limite estabelecido no subitem 7.4.2, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;
    2. - Na hipótese de não-contratação nos termos previstos nos subitens anteriores, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

  1. – Tendo em vista que os incisos II a IV do artigo 60 da Lei nº 14.133/21, que trata dos critérios de desempate, ainda carecem de maior regulamentação, fica estabelecido que, aplicado o inciso I do referido artigo e persistindo o empate, serão as empresas convocadas para um sorteio eletrônico, a ser realizado no site https://sorteador.com.br. Para tal o pregoeiro, no chat, informará a data, horário e local para possibilitar a presença dos interessados.

    1. - Ainda que não haja o comparecimento de interessados, o sorteio eletrônico ocorrerá na data e horário previamente marcados.

    1. - O relatório do sorteio eletrônico será anexado aos autos do processo administrativo e divulgado aos licitantes por meio do Portal de Compras do Governo Federal.

- DA HABILITAÇÃO

  1. - A habilitação do licitante detentor da melhor oferta será verificada por meio do Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, nos documentos por ele abrangidos, onde será comprovado através do Sistema “online” a HABILITAÇÃO PARCIAL (Receita Federal, Dívida Ativa da União, FGTS, INSS, Receita Municipal. As empresas não cadastradas no SICAF, ou que possuam documentação vencida no mesmo, poderão encaminhar os respectivos documentos:

apresentação, pelas licitantes, da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), consoante Lei nº 12.440/2011, de 7 de julho de 2011 e disponível por consulta ao site: http://www.tst.jus.br/certidao, conforme
nº 14.133/2021.
1. Consulta ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas/CGU, integrado ao CNEP (Cadastro Nacional das Empresas Punidas), conforme Acórdão TCU nº 1793/2011-Plenário e artigo 91, parágrafo 4º da Lei nº 14.133/21.
2. Consulta ao Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa disponível no Portal do CNJ, conforme orientação do TCU, Acórdão 1793/11 – Plenário.
8.1.1 – Caso seja necessário o envio de algum documento, o mesmo deverá ser inserido diretamente no Comprasnet ou ainda, encaminhado para o e-mail licitacoes@jfrj.jus.br , no prazo máximo de 2 (duas) horas após solicitação expressa do Pregoeiro, no “chat” do Sistema Eletrônico.

Constitui, ainda, condição de habilitação a consulta que será feita pelo pregoeiro dos seguintes documentos, após o término da etapa de lances, respeitadas as mesmas condições acima:
artigo 68, inciso V, da Lei

Processo: 0015881.04.2025.4.02.8001 / Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO no 90061 /2025
		d)	Declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos
			custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de / trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das
		propostas

Registro ou inscrição da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA em atividade relacionada ao objeto desta licitação;

Atestado(s) de Capacidade Técnica emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado comprobatório(s) de execução de serviço pela Empresa Licitante, de instalações e manutenção em subestações de média tensão – classe 15kV, com potência mínima de 1 (um) MVA.

1. Atestado(s) de Capacidade Técnica emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovado(s) pelo CREA, comprobatório(s) da execução, pelo(s) profissional(is) responsável(is) técnico(s) de instalações e manutenção em subestações de média tensão – classe 15kV, com potência mínima de 1 (um) MVA.
2. Deverá ser apresentado documento indicando o responsável técnico de Elétrica.

NOTA 1: Os profissionais designados como responsáveis técnicos pelos serviços deverão comprovar o vínculo profissional com a licitante por meio de: cópia de carteira de trabalho (CTPS), contrato social da licitante, contrato de prestação de serviço ou, ainda, de declaração de contratação futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhada de anuência do mesmo profissional (conforme Acórdão 1806/2015 – TCU – Plenário).

Observação Importante: Tendo em vista o entendimento exarado pelo Plenário do Tribunal de Contas da União nos Acórdãos nº 1211/2021 e nº 2443/2021, será possível o saneamento de eventuais falhas na documentação apresentada pela licitante que não alterem a substância das propostas, a fim de comprovar condição pré-existente à abertura da sessão do certame. Para tal, o pregoeiro, neste caso, convocará a licitante, no chat, para a juntada no sistema compras.gov apenas desta documentação, no prazo improrrogável de 2 (duas) horas, a contar da convocação.

8.2- As declarações exigidas nos subitens dispostos a seguir serão virtuais e deverão ser inseridas, obrigatoriamente, em campo próprio do sistema Comprasnet, na ocasião em que a licitante cadastrar sua proposta:
    1. - DECLARAÇÃO de que conhece e concorda com as condições estabelecidas no edital e que atende aos requisitos de habilitação.
    2. - DECLARAÇÃO, exigida somente das empresas que se enquadram na previsão do art. 13 parágrafo 2º do Decreto 8.538/15, sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e que está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021;
    1. - DECLARAÇÃO referente ao trabalho do menor de dezoito anos, em cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal;

  1. - A documentação que tiver sido enviada através do fax ou por e-mail, por solicitação do pregoeiro, poderá ser solicitada que seja encaminhada, posteriormente, por cópia autenticada, ou apresentada cópia simples acompanhada do respectivo original, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogáveis a critério da Administração, no endereço do item 15.1, no horário de 11 às 17 horas. No caso de a empresa enviar tais documentos via Correios, deverá fazê-lo por carta registrada ou SEDEX, de forma que fique comprovada a data do envio dos referidos documentos, bem como seja possível rastrear a correspondência e identificar eventual extravio, sob pena de aplicação de penalidade pelo não cumprimento do prazo estipulado.

  1. - É assegurado ao licitante que esteja com algum documento vencido no SICAF o direito de apresentar a documentação atualizada.
  2. - Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para:
1. - complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame;
2. - atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas. (Lei 14.133/21, art. 64).

  1. - Conforme o artigo 43, § 1º, da Lei Complementar nº 123/2006, havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, as microempresas e empresas de pequeno porte terão prazo adicional de 5 (cinco) dias úteis, contados do momento em que o licitante for declarado vencedor, prorrogáveis por igual período a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

    1. - Conforme o artigo 43, § 2º, da Lei Complementar nº 123/2006, a não- regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 8.5, implicará a inabilitação da empresa, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo convocadas as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a continuidade da licitação.
1. - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
  1. - Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a Sessão Pública, de forma imediata e motivada, em campo próprio do Sistema, manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentar as razões de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, se desejarem, apresentarem contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

  1. - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, importará na preclusão desse direito, ficando o Pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor”, considerando os termos do artigo 165, § 1º, I, da Lei nº 14.133/2021.
  1. - É assegurada aos licitantes vista imediata dos atos do Pregão, com a finalidade de subsidiar a preparação de recursos e de contrarrazões.
  2. - O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
  3. - A decisão do Pregoeiro deverá ser motivada e, quando mantida, submetida à apreciação do Ordenador de Despesa.
  4. - Os interessados poderão ter acesso aos autos do processo administrativo, na forma eletrônica, por meio de cadastramento no sistema SEI. Para tanto, será necessário o envio do nome do representante, número de identidade e CPF, e endereço eletrônico pessoal, dados que deverão ser encaminhados à Seção de Apoio às Licitação por meio do endereço eletrônico licitacoes@jfrj.jus.br

- DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

  1. - A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo Pregoeiro, sempre que não houver recurso.

  1. - Havendo recursos, decididos os mesmos e constatada a regularidade dos atos praticados, o Ordenador de Despesa adjudicará o objeto após divulgação.

  1. - A homologação da licitação é de responsabilidade do Ordenador de Despesa e só poderá ser realizada depois de decididos os recursos, quando houver, ou após a adjudicação do objeto ao proponente vencedor pelo Pregoeiro, no caso de não haver recurso.
- DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS

  1. - Após a homologação do resultado deste Pregão será formalizado contrato administrativo/empenho entre esta Seção Judiciária e a(s) empresa(s) declarada(s) vencedora(s) do certame. Nesta ocasião, a empresa deverá apresentar cópia autenticada do contrato social em vigor ou cópia simples, acompanhada do original, e, caso seja necessário, de procuração para o representante legal.

    1. - Para assinatura do Termo de Contrato/retirada da nota de empenho e da Ata de Registro de Preços, será feita consulta prévia ao CADIN, nos termos da Lei nº 14.973/2024

  1. – A empresa acima mencionada assinará contrato no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados da convocação, podendo este prazo ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, desde que a solicitação seja encaminhada durante o transcurso do interstício inicial, mediante apresentação de motivo justificado e aceito pela Seção Judiciária do Rio de Janeiro. Se não o fizer, serão cumpridas as disposições contidas no item 12 - DAS PENALIDADES deste Edital”, considerando os termos do artigo 90, § 1º, da Lei nº 14.133/2021.
11.2.1- Será permitida a assinatura digital, desde que lastreada em certificado emitido por Autoridade Certificadora credenciada na forma da Medida Provisória nº 2.200/2001, nos casos em que a possuir.

  1. - Na ocasião da formalização do contrato será exigido da empresa vencedora a prova
de regularidade perante a Seguridade Social, ao Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, através da apresentação da CND, do CRF e da Certidão CONJUNTA Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, emitida pelo Ministério da Fazenda/Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional/Secretaria da Receita Federal do Brasil, em conformidade com o disposto no art. 2º da Lei 9.012/95, caso os apresentados à época da licitação estejam fora da validade. Será verificado, ainda, a regularidade da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

  1. - O contrato a ser firmado poderá ser alterado nos casos previstos na legislação, desde que haja interesse da Administração desta Seção Judiciária com a apresentação das devidas justificativas.
  2. - Caso conste da minuta de contrato administrativo a previsão de garantia, para fiel cumprimento das cláusulas e obrigações contratuais, a Seção Judiciária do Rio de Janeiro exigirá da firma contratada a prestação de garantia, de acordo com o estabelecido no art. 98, da Lei 14.133/21, no valor equivalente a 5% (cinco por cento) do valor global do contrato a ser firmado.

    1. – Caso o licitante opte pela modalidade de seguro-garantia, este terá o prazo de 1 (um) mês, contato da data de homologação da licitação e anterior à assinatura do contrato, para a prestação da garantia.

    1. – Conforme o parágrafo 5º do Artigo 59º da Lei nº 11.433/21, nas contratações de obras e serviços de engenharia, será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com esta Lei
1. - DAS PENALIDADES
  1. – A aplicação está disciplinada pela Portaria JFRJ-PGD-2022/00034, conforme Anexo V deste Edital e item 11 do Anexo I (Termo de Referência).

- DO PAGAMENTO

  1. - O pagamento à contratada será efetivado, em 04 (quatro) medições, por crédito em conta corrente, mediante ordem bancária, cuja data de emissão será considerada como data do pagamento em até 30 (trinta) dias, após o recebimento definitivo, salvo eventual atraso de distribuição de recursos financeiros efetuados pelo Conselho da Justiça Federal, decorrente de execução orçamentária, sendo efetuada a retenção na fonte dos tributos e contribuições elencados nas disposições dos órgãos fiscais e fazendários, em conformidade com a legislação e instruções normativas vigentes;

13.2- No período acima não haverá atualização financeira.

13.3- Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que o índice de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, terá a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP

Onde:

EM = Encargos Moratórios
N	= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento.
VP = Valor da parcela a ser paga
TX = Percentual da taxa anual = 6%
I	= Índice de compensação financeira = 0,0001644, assim apurado:

I = (TX)	I = (6/100)	I = 0,0001644
365	365
  1. - Caso seja necessária a retificação da nota fiscal/fatura por culpa da fornecedora, a fluência do prazo será suspensa, reiniciando-se a contagem a partir da reapresentação da fatura retificada.

  1. - A Seção Judiciária do Rio de Janeiro poderá deduzir da importância a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações.
  2. - Será considerada como data do pagamento a data da emissão da Ordem Bancária.

  1. – Para fins de pagamento da Nota Fiscal/Fatura discriminativa do material entregue/serviço prestado, será verificada a regularidade junto à Seguridade Social (CND), ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e à Fazenda Federal (Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União). Será verificada, ainda, a regularidade junto à Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

  1. – A empresa deverá comprovar a condição de optante pelo SIMPLES (Sistema Integrado de pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte), mediante a apresentação da declaração indicada em ato normativo da Secretaria da Receita Federal e dos documentos, devidamente autenticados, que comprovem ser o signatário da referida declaração representante legal da empresa. A empresa que não apresentar tal comprovação de opção pelo SIMPLES, assim como as pessoas jurídicas não optantes pelo SIMPLES e aquelas que ainda não formalizaram a opção sofrerão a retenção de impostos/contribuições por esta Seção Judiciária no momento do pagamento, conforme disposto no art. 64 da Lei nº 9.430, de 27/12/96, regulamentado por ato normativo da Secretaria da Receita Federal.
- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

14.1- As despesas decorrentes do fornecimento do objeto deste Registro de Preços, correrão à conta dos recursos consignados à Seção Judiciária do Rio de Janeiro, conforme o especificado a seguir:
Programa de Trabalho	SGON
Elemento de Despesa	4.4.90.51.91

14.2 – Caso haja empenhamento no exercício subsequente, as despesas decorrentes do fornecimento objeto da presente Ata, correrão à conta dos recursos alocados à dotação orçamentária prevista para atendimento dessa finalidade a ser consignada à Seção Judiciária do Rio de Janeiro na Lei Orçamentária Anual.
- CONSIDERAÇÕES FINAIS

  1. - Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 3(três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da Sessão Pública, através do email licitacoes@jfrj.jus.br (sugerimos que, após, entre em contato pelo telefone 21 3218 9751 / 9868, para confirmar o recebimento do email) ou, ainda, poderão ser entregues na Av. Almirante Barroso nº 78, 11º andar, Centro, Rio de Janeiro, na Seção de Apoio à Licitação, no horário de 11 às 17 horas

  1. - O presente Edital e seus ANEXOS poderão ser obtidos no endereço constante do item 15.1 ou no endereço eletrônico https://www.comprasnet.gov.br
  2. - Fica assegurado à Seção Judiciária do Rio de Janeiro o direito de, no interesse da Administração:
    1. - Adiar a data de abertura das propostas da presente licitação, dando conhecimento aos interessados.

    1. - Anular ou revogar, no todo ou em parte, o presente Pregão, a qualquer tempo, dando ciência aos interessados e comunicando às empresas licitantes.

    1. - Alterar as condições deste Edital, as especificações e qualquer documento pertinente a este Pregão, desde que fixe novo prazo, não inferior a 8 (oito) dias úteis para abertura das propostas, a contar da publicação das alterações, exceto quando as mesmas não afetarem a formulação das propostas.

Rio de Janeiro, 01 de setembro de 2025.

ALEX MULLER DO VALE
Pregoeiro

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

TERMO DE REFERÊNCIA Nº 1201607

Objeto	Adequação das instalações civis e elétricas da subestação e do Fórum Federal Marilena Franco

dalidade	LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO

1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO
  1. Contratação de serviços nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

Item	Especificação
1	Adequação das instalações civis e das instalações elétricas com substituição de componentes e acessórios necessários conforme especificação técnica substituição do sistema geral de proteção elétrica indireta constituída por quadro de sobrepor com relé de proteção digital Marca Pextron, modelo URP subestação do imóvel da Av. Venezuela,134.

  1. O(s) serviço(s) objeto desta contratação são caracterizados como comuns, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.
  2. A vigência da contratação será conforme indicado no Edital.
1.4 O Termo de Contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.
  1. Mês de Referência do Orçamento
    1. Base SINAPI JUNHO/2025 e SBC JULHO/2025 (NÃO DESONERADO)

FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

  1. A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

  1. O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual [2025], conforme detalhamento a seguir:

ID PCA no PNCP: 00508903000188-0-000001/2025

Data de publicação no PNCP: 30/04/2024

Id do item no PCA: 300

Classe/Grupo: 833-Itens Diversos

PCA publicado e aprovado no sítio eletrônico da JFRJ https://www.jfrj.jus.br/transparencia/licitacoes-e-contas-publicas/programacao-de-contratacoes
DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERANDO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

  1. A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

3.2 A contratação se fez necessária, porque a concessionária LIGTH fez inspeção no local e apontou que as instalações civis da subestação apresentam danos físicos e o sistema de proteção indireta da subestação se encontra inoperante.

REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Sustentabilidade:

  1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Manual de Sustentabilidade do Conselho da Justiça Federal:

    1. A CONTRATADA deverá observar e adotar os critérios e práticas de sustentabilidade ambiental na execução dos serviços, quando couber, previstas na Instrução Normativa nº 01, de da Secretaria 19/01/2010 de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

    1. Os serviços deverão ser planejados e executados visando à economia da manutenção e operacionalização das edificações, na redução do consumo de energia e de água, bem como na utilização de equipamentos e materiais, que reduzam o impacto ambiental.

    1. Deverá ser priorizado o emprego de mão de obra, materiais, equipamentos de origem local, para a execução dos serviços.

4.1.4 Nas atividades relacionadas com a manutenção, fica vedada a utilização de produtos altamente tóxicos, segundo a classificação do Ministério da Saúde, assim como deverão ser utilizados produtos Biodegradáveis para a limpeza e desengraxe.

    1. A Contratada deverá garantir que o descarte dos materiais e demais procedimentos da obra sejam conduzidos de forma ambientalmente sustentável, respeitando todas as normas e legislações aplicáveis durante a vigência do contrato.

    1. Em caso de geração de resíduos, a Contratada fica obrigada a informar à Fiscalização quando os resíduos foram entregues, a fim de que o setor de fiscalização junte aos autos o Certificado de Destinação Final de Resíduos (CDF). O Destinador Final deverá então fazer o recebimento da carga de
resíduos no Sistema MTR, procedendo à baixa do mesmo, bem como emitir o Certificado de Destinação Final de Resíduos (CDF). Este documento, assinado pelo Responsável Técnico do Destinador, atesta o tratamento aplicado aos resíduos recebidos.

    1. Todos os procedimentos de execução do contrato deverão ser feitos de forma ambientalmente sustentável e respeitando todas as normas e legislações aplicáveis na ocasião do contrato, assim como o manual citado abaixo.

    1. Resolução Nº CJF-RES-2018/00479 de 28 de fevereiro de 2018 que institui o Manual de Sustentabilidade e Eficiência Energética a ser aplicado nas edificações do Conselho e da Justiça Federal de primeiro e segundo graus

Indicação de marcas ou modelos (Art. 41, inciso I, da Lei nº 14.133, de 2021):

  1. Na presente contratação será admitida a indicação da seguinte marca, característica ou modelo, de acordo com as justificativas contidas nos Estudos Técnicos Preliminares:

a) O relé de proteção indireta deverá ser da marca PREXTON.

Subcontratação

  1. É admitida a subcontratação parcial do objeto, no que diz respeito ao refazimento de parte do trecho da tubulação de hidrantes( tubulação de incêndio ) no pavimento Térreo do Bloco B do Fórum Federal Marilena Franco e os serviços de adequação das instalações de civil.

4.3.1 - . A eventual subcontratação de serviços não eximirá a Contratada da responsabilidade e das garantias definidas neste Termo de Referência nem de quaisquer outras, exigidas pelo contrato e seus anexos.
Vistoria

  1. A vistoria prévia do local de execução dos serviços é recomendável, porém não obrigatória, para o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realização de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda à sexta-feira, das 11:00 horas às 17:00 horas.

  1. Serão disponibilizados data e horário diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia, que deverá ser agendada com a SEMIN pelo e-mail
tssemin@jfrj.jus.br ou pelo telefone (21) 3218-9642 ou (21)3218-9829, com os servidores Moisés Pitangui Maia ou Walter Luiz de Miranda Rodrigues, no horário das 11:00 h às 17:00 h.

  1. Não será fornecido Atestado de Visita as licitantes. E em caso de dúvidas das licitantes sobre o objeto a ser licitado, poderão ser feitos os questinonamentos para
licitacões@jfrj.jus.br e a todos serão respondidos.

  1. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsável técnico deverá estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria.

  1. A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços, devendo o contratado assumir os ônus dos serviços decorrentes.

MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Condições de Execução

  1. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica:

    1. Início da execução do objeto: em até 10 (dez) dias úteis a contar do primeiro dia útil após o recebimento da Ordem de Serviço, que deverá ser emitida em até 10 (dez) dias após a assinatura do contrato;

    1. A empresa, em até 05 (cinco) dias úteis, após o primeiro dia útil do recebimento da Ordem de Serviço, deverá agendar com a fiscalização reunião inicial e visita ao local onde serão executados os serviços e realizar todas as verificações nas instalações existentes.

    1. Em até 05 (cinco) dias úteis após o primeiro dia útil do recebimento da Ordem de Serviço deverão ser apresentados, pela Contratada, sem exclusão dos demais documentos que se fizerem necessários:

      1. Indicação de Responsável(is) Técnico(s)/Preposto;

      1. Anotação de Responsabilidade Técnica/Registro de Responsabilidade Técnica relativa(s) ao(s) profissional(is) Responsável(is) Técnico(s), que deverá (ão) ser encaminhada para assinatura pelo Representante Legal da Contratante com vistas à regularização dos serviços junto ao CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Após as assinaturas, a(s) ART(s) deverão ser imediatamente cadastrada(s), pela Contratada junto ao CREA, com vistas a regularização dos serviços;

      1. Relação do pessoal que necessitará de acesso ao imóvel da Avenida Venezuela devidamente identificado através deseus documentos de identidade, devendo ser periodicamente atualizada pela Contratada, previamente, com solicitação de 48 horas úteis de antecedência, às alterações que se fizerem necessárias, com solicitação de 48 horas úteis, bem como a entrada de veículos com o nome do motorista e RG, que servirá somente para carga/descarga de material, sendo vedada a sua permanência no órgão.

5.1.3.4. Relação de ferramentas e equipamentos necessários a execução dos serviços.

5.1.3.5. Cronograma de desligamentos da energia elétrica da subestação do imóvel da Avenida Venezuela, associados aos serviços que serão executados durante cada desligamento. Deve constar no cronograma de desligamentos da energia elétrica da subestação se o desligamento vai ser local (desligamento do disjuntor de média tensão na subestação) ou se será externo (desligamento da concessionária de fornecimento de energia elétrica LIGHT).

    1. Após a assinatura do contrato a Contratada deverá tomar todas as providências necessárias à sua imediata mobilização para o início dos serviços, de modo que fique claramente demonstrado à Contratante o seu empenho no rigoroso cumprimento das datas contratuais, especialmente de término dos serviços.

    1. Os serviços deverão ser executados, com agendamento prévio junto à fiscalização, durante os dias úteis e/ou aos sábados e domingos conforme a complexidade.
    1. Após os serviços de instalação a contratada deverá efetuar todos os testes de funcionalidade do quadro elétrico e do relé de proteção.

    1. É de inteira responsabilidade da Contratada garantir as condições para a armazenagem e guarda de materiais e equipamentos, que serão utilizados durante a execução dos serviços. A Contratada deverá realizar e manter, devidamente aparelhadas, todas as instalações que sejam necessárias à completa execução dos serviços, por sua conta e responsabilidade, sem ônus para a Contratante.

    1. A empresa Contratada deverá executar todo os serviços de adequações das instalações civis, conforme requisitos dos anexo II;
    2. A empresa Contratada deverá executar todos os serviços de adequações das instalações elétricas, conforme requisitos do anexo I;
    3. O Responsável Técnico da Contratada deverá acompanhar os serviços mais relevantes e comparecer no imóvel da Avenida Venezuela sempre que solicitado pela fiscalização.

    1. Faculta-se à Contratante a possibilidade de ordenar a substituição de qualquer funcionário da Contratada, sempre que julgar que tal providência sirva aos interesses da correta execução do contrato. Frisa-se que a retirada deverá ser imediata.

    1. Ao final da execução dos serviços, deverão ser corrigidas, todas as não conformidades apontadas pela concessionaria LIGHT no relatório do ANEXO III;
    2. A empresa Contratada deverá armazenar em local determinado pela Contratante os entulhos gerados durante a execução dos serviços e descartar em local adequado, respeitando as normas ambientais, quando acordado com a fiscalização e sem ônus adicional para a Contratante;
    3. Os horários de carga/descarga deverão ser estabelecidos nos períodos permitidos pelos Órgãos competentes e devrão ser pré agendados com a Contratante.
    4. Serviços específicos com barulho excessivo e/ou cheiros fortes deverão ser executados nos horários permitidos pela Contratante, para não interferir no funcionamento normal do imóvel.
    5. A Contratada deverá manter durante toda a execução do Contrato, a limpeza do local dos serviços, de modo a eliminar restos de materiais, entulho, poeira, etc., de seu entorno.

    1. Ao final do contrato a Contratada deverá entregar as dependênias utilizadas durante a execução dos serviços em perfeitas condições de limpeza e conservação.

    1. Quaisquer danos causados pela Contratada a bens móveis ou imóveis da Contratante ou de terceiros serão de sua inteira responsabilidade, cabendo-lhe todos os ônus dos reparos ou da reposição.

    1. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, sem que haja prejuízo dos prazos contratados, cabendo à fiscalização não medir tais
serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências.

    1. Todos serviços que necessitarem de desligamento da energia elétrica da subestação e consequentemente interferir na rotina de atividades no imóvel deverão ser comunicados a Contratante com 48 horas horas de antecedência.

    1. A Contratada será responsável pelas despesas decorrentes das licenças/ legalizações/ aprovações, bem como todos os emolumentos, despachantes, impostos diversos, que digam respeito aos serviços contratados. Serão também de responsabilidade da Contratada as eventuais multas, impostas pelas autoridades, decorrentes de infrações legais ou conduta irregular.

    1. Atrasos na execução dos serviços que porventura sejam dispensados de autorização ou desligamento da energia pela Contratante ou concessionária, deverão ser justificados por escrito pela Contratada e comunicados à Fiscalização.

    1. A Contratada deverá manter todos os entendimentos necessários junto a concessionária LIGHT para a substituição do sistema geral de proteção elétrica
indireta e execução do comissionamento, ajustes e testes necessários e tomar todas as providências e correções necessárias, até a total aprovação pela concessionária;

Descrição detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias procedimentos, frequência e periodicidade de execução do trabalho:

    1. O prazo de execução dos serviços é de 120 (cento e vinte) dias e deverá contar a partir do 1º dia útil após a data de recebimento da Ordem de Serviço, devendo ser rigorosamente cumprido pela Contratada.

    1. Os prazos estabelecidos são considerados como marcos contratuais e seus descumprimentos ensejarão a análise quanto à aplicação de penalidades.
    2. Os prazos previstos para execução de cada etapa dos serviços planejados e apresentados no cronograma de desligamentos e aprovados pela Fiscalização deverão ser cumpridos, para que não comprometa o prazo final previsto.
    3. Os horários de execução dos serviços deverão ser conforme descrito abaixo:

      1. Serviços que não necessitam de desligamento elétrico da subestação do imóvel:

        1. Os serviços deverão ser executados durante a semana e/ou aos fins de semana e feriados de 6:00 as 19:00 horas.
      1. Serviços que dependem de desligamento da subestação do imóvel:

        1. Os serviços deverão ser executados durante os fins de semana e feriados de 6:00 as 19:00 horas, conforme programação do cronograma de desligamentos a ser fornecido pela contratada.

Local de execução dos serviços

5.2 Os serviços serão prestados no imóvel da Avenida Venezuela 134 - Centro - Rio de Janeiro.

Materiais a serem disponibilizados

  1. Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas e qualidades a seguir estabelecidas, promovendo sua substituição quando necessário.

Informações relevantes para o dimensionamento da proposta

  1. A demanda do órgão tem como base as seguintes características:

    1. Todos os serviços de civil e elétrica que necessitarem de desligamento da energia elétrica da subestação do imóvel somente poderão ser executados aos fins de semana e feriados.

    1. Todos os serviços a serem executados deverão ser programados com a fiscalização com antecedência de 5 dias úteis.

5.4.3 Ao fim da execução dos serviços que necessitem de desligamento da subestação, a energia elétrica deverá ser restabelecida e a contratada deverá verificar com os vigilantes e o plantonista de elétrica se todas as instalações elétricas estão funcionando normalmente.

5.4.4. A contratada deverá seguir rigorosamente o cronograma de serviços de acordo com os desligamentos programados.

Especificação da garantia do serviço

  1. O prazo de garantia contratual dos serviços é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor.

  1. O prazo de garantia dos serviços será contado a partir do recebimento definitivo.

MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

  1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021.

  1. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

  1. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim, por meio do endereço eletrônico tssemin@jfrj.jus.br.

  1. A contratada se obriga a definir e manter atualizados endereço eletrônico e número de telefone para comunicação com a contratante.

  1. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

  1. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.
  1. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos, formalmente designados nos autos do processo administrativo de contratação.

  1. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração.

    1. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados.

    1. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção.

    1. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.

    1. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato.

    1. O fiscal técnico do contrato deverá comunicar ao gestor do contrato, com antecedência, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual.

  1. O fiscal administrativo do contrato verificará a regularidade da Certificado de Regularidade perante o FGTS - CRF, Certidão Conjunta de Débitos - CCN e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT da contratada, elaborará o checklist de pagamento, juntará ao processo administrativo de contratação as guias de ISS (quando for o caso) e juntará ao processo administrativo de contratação e analisará os documentos comprobatórios da quitação das obrigações trabalhistas e previdenciárias (quando for o caso), solicitando quaisquer outros documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário.

    1. Caso ocorram descumprimento das obrigações contratuais, dentro de sua esfera de competência, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência;

  1. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no processo administrativo de contratação, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração.

    1. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa.

    1. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência.

    1. O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas.

    1. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de procedimento administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pela Subsecretaria Jurídico-Administrativa, conforme o caso.

  1. O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.

  1. O contratada deverá indicar um preposto aceito pela Administração para representar a empresa nos assuntos relativos ao contratol;
    1. A indicação ou a manutenção do preposto da empresa Contratada devrá ser aprovada pela Contratante, devendo a empresa designar outro para o exercício da atividade caso o indicado não seja aprovado.

  1. A Contratada deverá orientar seus colaboradores em relação às condutas que deverão ser observadas para assegurar a integridade nas relações público privadas (Lei no 12.846/2013, Lei Anticorrupção), bem como da obrigatoriedade de manutenção da confidencialidade de todas as informações com que venham a ter contato em virtude da atividade desenvolvida. (Lei no 13.709/2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais).

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

  1. A avaliação da execução do objeto será efetuada pela fiscalização da Contratante, que após a vistoria e aprovação da concessionária LIGHT fará a emissão do recebimento provisório e posteriormente o recebimento definitivo.

    1. Caso a Contratada não produza os resultados acordados, deverá fazer todas as correções e modificações apontadas pela fiscalização da Contratante e após a aprovação da Contratante deverá manter todos os entendimentos com a concessionária LIGHT para vistoria e aprovação.

  1. O pagamento dos serviços será efetuado em 04 parcelas mensais, estando a última parcela condicionada à vistoria e aprovação da LIGHT.

    1. Após cada uma das três primeiras medições e aprovação da fiscalização a contratada deverá emitir a nota fiscal e encaminhar junto com toda documentação necessária para pagamento.

    1. Após a quarta medição e emissão dos recebimentos provisório e definitivo a contratada deverá encaminhar a nota fiscal com a respectiva documentação necessária;

Recebimento do Objeto

  1. Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de até 05 (cinco) dias, a contar da vistoria e aprovação do concessionária LIGHT dando como sanadas todas as não conformidades apontadas no relatório do anexo III pelo fiscal técnico, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico.

  1. Para efeito de recebimento provisório, ao final do período de faturamento, o fiscal técnico do contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato.

    1. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.

    1. O Termo de Recebimento Provisório só será emitido após os serviços prestados no último período de adimplemento contratual, atendidas as condições estabelecidas nas especificações técnicas e também estará sujeito, à conclusão de todos os testes conforme Anexo I, à entrega dos laudos técnicos exigidos e a vistoria e aprovação da concessionária LIGHT.

    1. Tiver sido entregue o Certificado de Garantia dos Serviços, materiais e componentes empregados.

    1. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

  1. Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, após a verificação da qualidade e quantidade do serviços e consequente aceitação mediante checklist de pagamento detalhado/termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:
    1. Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico e administrativo, no cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas.

    1. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções;

    1. Emitir Termo Circunstanciado/checklist para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e

    1. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalização.

  1. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

  1. Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo contratado, de inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança.

  1. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético- profissional pela perfeita execução do contrato.

Prazo de pagamento

  1. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias contados do recebimento e aceitação da documentação de faturamento.

Forma de pagamento

  1. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

  1. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

  1. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

    1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, por ocasião da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

  1. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta

  1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO.
Exigências de habilitação

  1. Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Qualificação Técnica

  1. Registro da empresa no CREA - Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia.

  1. Atestado(s) de Capacidade Técnica para a empresa, emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprobatório(s) de execução de serviços de instalações e manutenção em subestações de média tensão - classe 15 kV, com potência instalada mínima de 1 (um) MVA.

  1. Atestado(s) de Capacidade Técnica do(s) Responsável(is) Técnico(s), com epecialidade em Engenharia Elétrica, certificado(s) pelo Crea de execução de serviços de instalações e manutenção em subestações de média tensão - classe 15 kV, com potência instalada mínima de 1 (um) MVA.

    1. Deverá ser apresentado documento indicando um único Responsável Técnico de Elétrica, nos termos do inciso III, artigo 67, Lei 14.133 de 2021.

  1. O profissional designado como Responsável Técnico pelos serviços deverá ter seu vínculocomprovado das seguinte formas:

    1. No caso de ser sócio proprietário da empresa através da apresentação do contrato social ou outro documento legal, devidamente registrado no orgão competente.

    1. No caso de ser funcionário da empresa através da Carteira de Trabalho e Previdencia Social - CTPS, comprovando o vínculo empregatício do profissional Responsável Técnico co a empresa licitante.

    1. No caso de comprovação de vínculo por meio de declaração de contratação futura do profissional detentor do atestado, acompanhada da anuência do profissional.

    1. No caso de profissionais que tenham vínculo através de Contrato de Prestação de Serviços através da apresentação do Instrumento Particular de Prestação de Serviços celebrado entre o profissional e a empresa licitanteaté a data da apresentação da documentação, juntamente com a certidãode Registro de Pessoa Jurídica junto ao CREA - Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia , com prazo de vigência válido, no qual conste a inscrição do profissional citado no referido Instrumento Particular, como Responsável Técnico.

  1. Para fins de comprovação da potência mínima instalada não será admitida a apresentação e o somatóriode diferentes atestadosde forma concomitante.

  1. Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou filial do fornecedor.

  1. O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

  1. O custo estimado total da contratação, incluindo os custos unitários, encontra-se aposto na tabela anexa ao ETP, que integra este Termo de Referência.

ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

  1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União.

  1. A contratação será atendida pela dotação indicada no item “Dotação Orçamentária” constante do Edital.
  1. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

*	11.1. Condutas passíveis de sanções, conforme Portaria n. JFRJ-PGD-2022/00034 da Direção do Foro da Seção
Judiciária do Rio de Janeiro:

ITEM	DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO	PONTUAÇÃO	INCIDÊNCIA
1	Deixar de apresentar ART exigida no item 5.1.3.2 do Termo de Referência, após reincidência formalmente notificada pelo órgãofiscalizador	01	Por ocorrência, sobreo valor total do contrato
2	Recusar-se a refazer os serviços reprovados pela fiscalizção, após reincidência formalmente notificada pelo órgão fiscalizador	03	Por serviço, sobre o valor da parcela inadimplida
3	Descumprir o prazo estabelecido no item 5.1.1 do Termo de Referência.	05	Por ocorrência, sobreo valor da parcela inadimplida
4	Descumprir os outros prazos administrativos estabelecidos neste Termo de Referência	03	Por ocorrência, sobreo valor da total do contrato
5	Responsável Técnico deixar de comparecer no local dos serviços, conforme exigido no item 5.1.10 do Termo de Referência.	02	Por ocorrência, sobreo valor da total do contrato

  1. A inexistência de conduta expressamente definida e classificada no Termo de Referência não exime o Particular do cumprimento integral das obrigações assumidas.
  2. A classificação da conduta que não conste expressamente no Termo de Referência incumbe à gestão elou fiscalização contratual, por ocasião do descumprimento de qualquer item constante do Edital, Termo de Referência ou Contrato.
  3. No caso de descumprimento injustificado de qualquer prazo fixado pela Administração, poderá ser aplicada multa moratória, à proporção de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso, calculada à base de juros compostos, observadas as seguintes condições:
    1. A multa de mora incidirá sobre a parcela em atraso e poderá ser acumulada com quaisquer das demais sanções previstas nesta Portaria.
    2. O percentual acumulado da multa de mora ficará a 30% (trinta por cento) do valor contratual.
    3. Os casos de atrasos superiores a 50% (cinquenta por cento) do prazo contratado poderão importar, além da aplicação da multa moratória máxima fixada na alínea anterior, atribuição de pontuação equivalente a uma falta de leve a gravíssima, à proporção da importância da parcela concretamente inadimplida.

  1. Poderão ser aplicadas as demais sanções previstas na Portaria Nº JFRJ-PGD-2022/00034 da Direção do Foro da Seção Judiciária do Rio de Janeiro.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS ALBERTO SARCINELLI, Analista Judiciário, em 22/08/2025, às 16:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
Documento assinado eletronicamente por MOISÉS PITANGUI MAIA, Analista Judiciário, em 22/08/2025, às 16:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
Documento assinado eletronicamente por MARIA LUIZA ALVES DE AQUINO, Coordenadora, em 22/08/2025, às 20:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.trf2.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 1201607 e o código CRC C5CD4550.

0015881-04.2025.4.02.8001	SEI 1201607v2
Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
Obras de readequação da subestação da VZ

Orçamento Sintético
SINAPI - 06/2025 - Rio de
Janeiro
SBC - 07/2025 - Rio de
Janeiro
EMOP - 02/2025 - Rio de
Janeiro
SCO - 02/2025 - Rio de
21,89%
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			Serviços Preliminares		1		8.578,54	8.578,54	3,48 %
1.1	Placa de Obra	Próprio	Placa de Obra	un	1	228,75	278,82	278,82	0,11 %
1.2	JFRJ-0212	Próprio	Mobilização	UN	1	1.688,88	2.058,57	2.058,57	0,84 %
1.3	JFRJ-0216	Próprio	Desmobilização	UN	1	1.247,04	1.520,01	1.520,01	0,62 %
1.4	PHJ - LIMPEZA	Próprio	Limpeza Diária de Obra	MÊS	4	240,00	292,53	1.170,12	0,48 %
1.5	JFRJ1159	Próprio	Limpeza Final de Obras	un	1	2.913,30	3.551,02	3.551,02	1,44 %
2			Serviços Civis		1		116.887,68	116.887,68	47,47 %
2.1			Telhado		1		80.975,53	80.975,53	32,88 %
2.1.1			Telhado A		1		29.197,05	29.197,05	11,86 %
2.1.1.1	JFRJ - / Alvenaria +	Próprio	Alvenaria para telhado A	m²	9,15	244,58	298,11	2.727,70	1,11 %
2.1.1.2	JFRJ - / Estrutura	Próprio	Estrutura Metálica de Apoio Telhado A	un	1	6.785,44	8.270,77	8.270,77	3,36 %
2.1.1.3	100320	SBC	Telha Trapezoidal Sanduíche	m²	59	215,40	262,55	15.490,45	6,29 %
2.1.1.4	JFRJ - / Calha de	Próprio	Calha de coleta de águas pluviais Telhado A	un	1	885,73	1.079,61	1.079,61	0,44 %
2.1.1.5	100562	SBC	Rufo Metálico	M	7,5	103,32	125,93	944,47	0,38 %
2.1.1.6	180577	SBC	Pintura	m²	9,15	61,34	74,76	684,05	0,28 %
2.1.2			Telhado B		1		24.867,50	24.867,50	10,10 %
2.1.2.1	JFRJ - / Alvenaria +	Próprio	Alvenaria para telhado B	m²	6,1	244,58	298,11	1.818,47	0,74 %
2.1.2.2	JFRJ - / Estrutura	Próprio	Estrutura Metálica de Apoio Telhado B	un	1	5.452,04	6.645,49	6.645,49	2,70 %
2.1.2.3	100320	SBC	Telha Trapezoidal Sanduíche	m²	53	215,40	262,55	13.915,15	5,65 %
2.1.2.4	JFRJ - / Calha de	Próprio	Calha de coleta de águas pluviais Telhado B	un	1	975,17	1.188,63	1.188,63	0,48 %

2.1.2.5	100562	SBC	Rufo Metálico	M	6,7	103,32	125,93	843,73	0,34 %
2.1.2.6	180577	SBC	Pintura	m²	6,1	61,34	74,76	456,03	0,19 %
2.1.3			Telhado C		1		15.950,63	15.950,63	6,48 %
2.1.3.1	JFRJ - / Alvenaria +	Próprio	Assentamento de alvenaria sobre laje, com chapisco e emboço, tijolos concreto 14 x 19 x 29	m²	3	244,58	298,11	894,33	0,36 %
2.1.3.2	JFRJ - / Estrutura	Próprio	Estrutura Metálica de Apoio Telhado C	un	1	5.014,64	6.112,34	6.112,34	2,48 %
2.1.3.3	100320	SBC	Telha Trapezoidal Sanduíche	m²	27	215,40	262,55	7.088,85	2,88 %
2.1.3.4	JFRJ - / Calha de	Próprio	Calha de coleta de águas pluviais Telhado C	un	1	645,75	787,10	787,10	0,32 %
2.1.3.5	100562	SBC	Rufo Metálico	M	6,7	103,32	125,93	843,73	0,34 %
2.1.3.6	180577	SBC	Pintura	m²	3	61,34	74,76	224,28	0,09 %
2.1.4			Elevação de Chaminé		1		1.556,90	1.556,90	0,63 %
2.1.4.1	JFRJ - / Elevação Tubos	Próprio	Elevação dos tubos do sistema de descarga dos geradores, com pintura com tinta fenólica alta temperatura	un	1	1.277,30	1.556,90	1.556,90	0,63 %
2.1.5			Instalação de Visitas para Acesso aos Quadros		7		1.343,35	9.403,45	3,82 %
2.1.5.1	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	0,38	77,08	93,95	35,70	0,01 %
2.1.5.2	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	1,26	31,52	38,41	48,39	0,02 %
2.1.5.3	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	1,26	819,94	999,42	1.259,26	0,51 %
2.2			Serviços Internos na Subestação		1		12.842,86	12.842,86	5,22 %
2.2.1			Sala dos Estabilizadores		1		6.033,55	6.033,55	2,45 %
2.2.1.1	97638	SINAPI	Remoção da chapa de Drywall da entrada	m²	4,56	11,82	14,40	65,66	0,03 %
2.2.1.2	97640	SINAPI	Remoção do Forro de PVC do interior da sala.	m²	13,3	2,76	3,36	44,68	0,02 %
2.2.1.3	97644	SINAPI	Retirada da porta de entrada da sala	m²	2	12,97	15,80	31,60	0,01 %
2.2.1.4	JFRJ - / Porta	Próprio	Fornecimento e instalação de Porta Dupla em Alumínio Anodizado Branco	un	1	3.738,92	4.557,36	4.557,36	1,85 %
2.2.1.5	96114	SINAPI	Instalação de Forro de DryWall no teto da sala, inclusive estrutura de sustentação.	m²	13,3	82,31	100,32	1.334,25	0,54 %
2.2.2			Gradis dos Transformadores		1		6.043,14	6.043,14	2,45 %

2.2.2.1	14.002.0187 / -A	EMOP	Instalação de Gradil em malha de ferro galvanizado, espaçamento 30mm, requadro em barra chata de ferro galvanizado 1 1/2'' x 1/4''	M	8,3	597,34	728,09	6.043,14	2,45 %
2.2.3			Retirada Tubulação de Águas Pluviais		1		766,17	766,17	0,31 %
2.2.3.1	97662	SINAPI	Retirada de tubos do antigo sistema de drenagem	M	50	0,68	0,82	41,00	0,02 %
2.2.3.2	92740	SINAPI	Concretagem dos furos oriundos da retirada da tubulação	m³	1	594,94	725,17	725,17	0,29 %
2.3			Instalação de Novo Trecho de incêndio do Térreo ao Hidrante do Passeio		1		20.995,96	20.995,96	8,53 %
2.3.1	15.003.0550 / -A	EMOP	Tubo de Ferro Galvanizado, 2 1/2'', para instalações enterradas, com pintura anticorrosiva.	M	4	171,31	208,80	835,20	0,34 %
2.3.2	103019	SINAPI	Registro ou Válvula para hidrantes, 45°, 2 1/2',''	UN	1	247,98	302,26	302,26	0,12 %
2.3.3	055045	SBC	Tubo de Ferro Galvanizado, 2 1/2'	M	49,5	163,91	199,78	9.889,11	4,02 %
2.3.4	97640	SINAPI	Abertura de Visitas no Forro	m²	20	2,76	3,36	67,20	0,03 %
2.3.5	090803	SBC	Fechamento das Visitas	m²	20	76,59	93,35	1.867,00	0,76 %
2.3.6	053842	SBC	Fixação da Tubulação na laje, a cada 2m	UN	30	68,78	83,83	2.514,90	1,02 %
2.3.7	100742	SINAPI	Pintura da Tubulação	m²	120	32,63	39,77	4.772,40	1,94 %
2.3.8	022666	SBC	Retirada de Vidro da Bandeira pra passagem dos tubos	m²	2	39,13	47,69	95,38	0,04 %
2.3.9	102167	SINAPI	Instalação de vidro liso, 6mm, fumê, com pintura PVA preta fosca.	un	1	397,21	484,15	484,15	0,20 %
2.3.10	020682	SBC	Escavação de vala para passagem de tubulação	M	2	30,45	37,11	74,22	0,03 %
2.3.11	021807	SBC	Reaterro de Valeta	m³	2	38,62	47,07	94,14	0,04 %
2.4			PINTURA PISO		1		1.541,50	1.541,50	0,63 %
2.4.1	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA EMBORRACHADA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR	m²	50	25,30	30,83	1.541,50	0,63 %
2.5			Retirada de Entulho		1		531,83	531,83	0,22 %
2.5.1	JFRJ - / Remoção de	Próprio	Retirada de Entulho	un	1	436,32	531,83	531,83	0,22 %
3			Serviços Elétricos		1		106.332,33	106.332,33	43,18 %
3.1	JFRJ-VZ-02	Próprio	Retirada de instalações elétricas de baixa tensão existentes	UN	1	539,36	657,42	657,42	0,27 %

3.2	91872	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	15	21,08	25,69	385,35	0,16 %
3.3	95780	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	6	34,36	41,88	251,28	0,10 %
3.4	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	200	8,06	9,82	1.964,00	0,80 %
3.5	104744	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM PRESILHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	100	73,00	88,97	8.897,00	3,61 %
3.6	JFRJ-VZ-04	Próprio	RETIRADA DE ISOLADORES E PARA RAIOS DE REDE DE MÉDIA TENSÃO - CLASSE 15 kV	un	1	619,76	755,42	755,42	0,31 %
3.7	JFRJ-VZ-06	Próprio	ISOLADOR POLIMÉRICO CLASSE 15 KV	un	3	80,31	97,88	293,64	0,12 %
3.8	JFRJ-VZ-07	Próprio	PARA RAIO POLIMÉRICO CLASSE 15 kV	un	3	413,04	503,45	1.510,35	0,61 %
3.9	JFRJ-VZ-08	Próprio	RETIRADA DE DISJUNTOR DE BAIXA TENSÃO DE 2.000 AMPÉRES	un	1	701,96	855,61	855,61	0,35 %
3.10	JFRJ-VZ-09	Próprio	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO ABERTO , ACIONAMENTO MOTORIZADO, 690 VOLTS - 2000 AMPÉRES - Icu 100 kA	un	1	33.892,69	41.311,79	41.311,79	16,78 %
3.11	JFRJ-VZ-10	Próprio	BARRAMENTOS DE COBRE DE 3 X 3/8" PARA INTERLIGAÇÃO DO DISJUNTOR 2000 a AO BARRAMENTO DE REFRIGERAÇÃO	m	6	1.045,52	1.274,38	7.646,28	3,11 %
3.12	JFRJ-VZ-11	Próprio	INSTALAÇÃO DE CHAPA GALVANIZADA PARA FECHAMENTO DE VÃO EM PAINEL ELÉTRICO	m²	0,3	188,95	230,31	69,09	0,03 %
3.13	JFRJ-VZ-12	Próprio	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE DISJUNTOR DE MÉDIA TENSÃO - CLASSE 15 kV	un	1	0,00	0,00	0,00	0,00 %
3.14	JFRJ-VZ-14	Próprio	QUADRO GERAL DE PROTEÇÃO ELÉTRICA INDIRETA	un	1	29.403,90	35.840,41	35.840,41	14,56 %
3.15	JFRJ-VZ-15	Próprio	PARAMETRIZAÇÃO DO RELÉ DE PROTEÇÃO ELÉTRICA INDIRETA, COMISSIONAMENTO E TESTES	un	1	4.836,08	5.894,69	5.894,69	2,39 %
4			Administração Local		1		14.441,05	14.441,05	5,86 %
4.1	JFRJ-0021	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UN	1	14.441,05	14.441,05 / (BDI 0,00%)	14.441,05	5,86 %

Total sem BDI	204.615,61
Total do BDI	41.623,99
Total Geral	246.239,60

Os quantitativos expressos são compatíveis com os projetos de engenharia e os custos são compatíveis com as composições de custo do SINAPI, com exceção dos itens para os quais o SINAPI não oferece o respectivo custo, caso em que foram adotados os custos unitários de insumos ou serviços de outras fontes (boletins oficiais ou mercado).

Gabriel Marendaz Coelho Soares Engenheiro Civil

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

### MINUTA SJRJ 1224107

*MINUTA	MINUTA*	MINUTA*

#### PROCESSO 0015881-04.2025.4.02.8001

##### TERMO DE CONTRATO Nº /202 , PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES CIVIS E DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS COM SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTES E ACESSÓRIOS, QUE FIRMAM A JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU NO RIO DE JANEIRO E A EMPRESA .

A Justiça Federal de 1º Grau no Rio de Janeiro, com sede na Av. Almirante Barroso, 78, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CNPJ sob o nº 05.424.540/0001-16, neste ato representada pelo Juiz Federal – Diretor do Foro,
na forma da legislação, doravante denominada CONTRATANTE, e a Empresa	, estabelecida

na	, inscrita no CNPJ sob o n°	, representada neste ato pelo Sr(a).	, doravante denominada CONTRATADA, tendo em vista o constante e decidido no referido Processo Administrativo, em consequência do Pregão Eletrônico nº /20 , fundamentado no Decreto nº 3.555/00, Decreto nº 10.024/19, Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, Lei nº 12.846/13, firmam o presente Termo, sujeitas as partes às normas da Lei nº 14.133/2021 e suas alterações, mediante as cláusulas e condições a seguir:

#### CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:
  1. - Prestação de serviços de adequação das instalações civis e das instalações elétricas com substituição de componentes e acessórios necessários e substituição do sistema geral de proteção elétrica indireta constituída por quadro de sobrepor com relé de proteção digital Marca Pextron, modelo URPE 7104, da subestação do imóvel que abriga Fórum Federal Marilena Franco, conforme Termo de Referência e Anexos do Edital do Pregão acima referenciado, parte integrante deste Contrato.

#### CLÁUSULA SEGUNDA – DOS MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO:
  1. - O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega e observações que constam do Termo de Referência, parte integrante deste Contrato;
  2. - O prazo para o início da execução dos serviços será a partir emissão da Ordem de Serviço pela Contratante, que deverá ser expedida no prazo de até 10 (dez) dias úteis, dias a contar do primeiro dia útil seguinte ao da assinatura do Termo de Contrato pela Contratante, devendo o serviço ser concluído no prazo de 120 (cento e vinte) dias a contar do 1º dia útil após a data de recebimento da Ordem de
Serviço, podendo ambos os prazos serem prorrogados, mediante justificativa fundamentada, a critério e análise da Contratante;
  1. - Os serviços que envolvam desligamento elétrico da subestação do imóvel deverão ser realizados nos fins de semana e feriados de 6h às 19 h, conforme cronograma a ser fornecido pela Contratada;
  2. – Os serviços serão prestados no imóvel situado na Avenida Venezuela 134, Centro, Rio de Janeiro/RJ.

#### CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO:
  1. - A Contratante pagará à Contratada pelos serviços objeto deste Contrato, o valor global de R$
(	), inclusos todos os impostos e taxas vigentes.

#### CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO:
  1. - O pagamento será efetuado em 04 parcelas mensais, oriundas das 04 (quatro) medições mensais especificadas no Cronograma Físico-Financeiro, Anexo do presente Contrato, obedecidas as condições estabelecidas nos itens 7.1 e 7.2 do Termo de Referência, mediante crédito em conta corrente da Contratada, por meio de ordem bancária, em até 30 (trinta) dias do recebimento definitivo, sendo efetuada a retenção na fonte dos tributos e contribuições elencados nas disposições emanadas dos órgãos fiscais e fazendários, em conformidade com a legislação e instruções normativas vigentes;
  2. - Ficam determinadas neste Contrato as demais condições dispostas no item 13 do Edital do Pregão mencionado no preâmbulo.

#### CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA:
  1. - O presente Contrato terá vigência de 200 (duzentos) dias, a partir do 1º dia útil seguinte à data da assinatura digital pela Contratante, podendo ser prorrogado na forma determinada no artigo 111 e c/c artigo 6, XVII, da Lei nº 14.133/2021.

#### CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE:
  1. – Será permitido o reajustamento do preço observado o interregno mínimo de 01 (um) ano da data do orçamento estimado, ou da concessão do último reajuste;
  2. - Os valores contratados serão reajustados no limite da variação do índice INCC (Índice Nacional da Construção Civil) da FGV, através de solicitação da Contratada, desde que comprovada a adequação do novo valor aos preços praticados no mercado;
  3. – Os efeitos financeiros do pedido de reajuste serão devidos a contar da data da solicitação da Contratada, aplicada a variação dos últimos 12 (doze) meses do pedido, observado o disposto no subitem 6.1;
  4. - O reajuste poderá, ainda, ocorrer por iniciativa da Contratante, na hipótese de ser constatada variação dos preços de mercado que importem em redução dos custos dos serviços contratados;
  5. – O reajustamento deverá ser pleiteado pela Contratada até a data da assinatura da prorrogação contratual, sob pena de preclusão.

#### CLÁUSULA SÉTIMA – DO RECEBIMENTO:
  1. - Provisoriamente, no prazo de até 05 (cinco) dias, a contar da vistoria e aprovação do concessionária LIGHT, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico, observadas as condições estabelecidas nos itens 7.3 e 7.4 do Termo de Referência;
  2. - Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais, em conformidade com o item 7.5 do Termo de Referência, no prazo de até 30 (trinta) dias a contar do recebimento provisório.

#### CLÁUSULA OITAVA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
  1. - As despesas decorrentes da contratação dos serviços correrão à conta dos recursos consignados à Contratante no Orçamento Geral da União, para o corrente exercício, conforme especificado a seguir:

Programa de Trabalho	Elemento de Despesa	Nota de Empenho

#### CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
  1. - Cumprir com todas as obrigações discriminadas no Termo de Referência, que integram o presente ajuste;
  2. - Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital;
  3. - Manter em situação empregatícia regular e legal os empregados que prestarem serviços nas dependências da Contratante, obedecendo as normas do Ministério do Trabalho, reservando-se a Contratante o direito de exigir a sua comprovação sempre que julgar necessário;
  4. - Obedecer rigorosamente às normas vigentes de segurança e medicina do trabalho, para todos os tipos de atividade, sendo responsável por quaisquer danos físicos ou pessoais decorrentes de acidentes que venha a provocar;
  5. - Fornecer aos seus empregados crachás com fotografias, uniformes completos, vale-refeição no valor acordado no dissídio coletivo da categoria, seguro de acidentes pessoais e vale-transporte (em conformidade com a Lei 7.418/85 e o Decreto nº 10.854/2021), bem como os equipamentos de proteção individual adequados à execução dos serviços;
  6. - Responder pelos danos causados diretamente à SJRJ ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução dos serviços, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela Contratante;
  7. - Arcar com despesas decorrentes de qualquer infração, seja qual for, desde que praticadas por seus funcionários durante a execução dos serviços, ainda que no recinto da Contratante;
  8. - Assumir todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a Contratante;
  9. - Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus técnicos no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido em dependência da Contratante;
  1. - Assumir todos os encargos fiscais, trabalhistas, comerciais, civis ou penais, relacionados à prestação dos serviços originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou contingência;
  2. - A inadimplência da Contratada, com referência aos encargos estabelecidos nos subitens 9.8 a 9.10, não transfere à Contratante a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto deste Contrato, razão pela qual a Contratada renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a Seção Judiciária do Rio de Janeiro;
  3. - A Contratada deverá cumprir, durante a execução do Contrato, a reserva de cargos para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, nos termos do art. 116 da Lei nº 14.133/2021, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas específicas;
  4. - A Contratada, em atendimento à Resolução nº 114 de 20.04.2010 do Conselho Nacional de Justiça, fica obrigada a absorver, na execução do Contrato, egressos do sistema carcerário e de cumpridores de medidas e penas alternativas em percentual não inferior a 2% (dois por cento);
    1. – As vagas geradas em razão da presente recomendação devem ser registradas no Portal de Oportunidades do Projeto Começar de Novo. (Recomendação do CNJ – Nº 29, de 16 de dezembro de 2009, publicada no DOU, Seção 1, em 17/12/09, p.135, e no DJ-e nº 216/2009, em 17/12/09, p.3);
  5. - A Contratada deverá agir de forma que não tenham conflitos de interesse, competindo de forma justa, sempre visando o combate à corrupção e ao suborno e aos crimes econômicos;
  6. - A Contratada fica obrigada a não aceitar e tão pouco oferecer qualquer coisa que possa corroborar vantagem pessoal indevida;
  7. - A Contratada deverá indicar a sistemática de logística reversa comprovando a destinação final ambientalmente adequada, nos termos da Lei nº 12.305/2010, estando sujeito às penalidades e sanções da Cláusula Sétima por possíveis descumprimentos.

#### CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
  1. - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da Contratada;
  2. - Rejeitar e exigir a substituição de qualquer serviço executado em desacordo com o Termo de Referência;
  3. - Comunicar oficialmente à Contratada quaisquer falhas ocorridas, consideradas de natureza grave;
  4. - O prazo para resposta ao pedido de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro será preferencialmente de 2 (dois) meses, contado da data do pedido e do fornecimento da documentação completa pela Contratada;
  5. - Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal referente à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021.

#### CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA EXTINÇÃO:
  1. - A inexecução parcial ou total do Contrato ensejará a sua extinção, resguardado o direito da Contratada ao contraditório e à ampla defesa, conforme disposto nos artigos 137 a 139 da Lei nº 14.133/2021, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas na Cláusula Décima Terceira.

#### CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS:
  1. - Aplica-se o disposto nos artigos 165 a 168 da Lei nº 14.133/2021.

#### CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS PENALIDADES:
  1. - O não cumprimento pela Contratada de qualquer uma das obrigações, dentro das condições estabelecidas por este Contrato, sujeitá-la-á às penalidades dispostas no item 12 do Edital do Pregão mencionado no preâmbulo, na Portaria nº JFRJ-PGD-2022/00034 e às sanções administrativas previstas no item 11 do Termo de Referência.

#### CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR:
  1. - Fazem parte integrante do presente Contrato, independentemente de transcrição, os seguintes documentos:
    1. Edital do Pregão n°	/20	e seus anexos.
    2. Orçamento Estimado em SINAPI 06/2025 e SBC 07/2025 (NÃO DESONERADO)
    3. Proposta da Contratada.

#### CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS:
  1. - O Contrato poderá ser aditado nos termos previstos nos artigos 124 a 136 da Lei nº 14.133/2021, com a apresentação das devidas justificativas;
  2. - A inadimplência da Contratada, com referência a encargos sociais, comerciais e fiscais, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Contratante, razão pela qual a Contratada renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a Contratante;
  3. - Durante a vigência do Contrato, é vedado à Contatada contratar cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do órgão ou entidade Contratante ou de agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do Contrato.

#### CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO:
  1. - O presente Contrato será publicado no Portal Nacional de Contratações Públicas, de acordo com o inciso V, do §2º, do artigo 174 da Lei nº 14.133/2021, no sítio eletrônico oficial da Contratante, em conformidade com os artigos 91 e 94 da Lei nº 14.133/2021 e no Diário Eletrônico da Justiça Federal da 2ª Região, conforme determinado pela Portaria nº RJ-PGD-2010/028 de 10/03/2010.

#### CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO:
  1. - Para dirimir as questões oriundas do presente Contrato, que não puderem ser solucionadas pela conciliação, mediação, comitê de resolução de disputas e arbitragem (art.151, da Lei nº 14.133/21), fica eleito o Foro da Justiça Federal do Rio de Janeiro, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.
E, por estarem assim ajustadas, assinam as partes o presente Termo de Contrato.

##### Renato Cesar Pessanha de Souza Juiz Federal – Diretor do Foro
JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU NO RIO DE JANEIRO

Representante EMPRESA

ANEXO – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
### **MINUTA ASSINADA APENAS PARA PERMITIR A VISUALIZAÇÃO DO CONTEÚDO**

Documento assinado eletronicamente por ROBERTA SANTOS SILVA DE ABREU , Técnica Judiciária, em 01/09/2025, às 16:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.trf2.jus.br/sei/controlador_externo.php? acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 1224107 e o código CRC 93CF80DE.

0015881-04.2025.4.02.8001	SEI 1224107v2
 readequação da subestação da VZ
Obra
Obras de

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA EM BRANCO
Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1	Serviços Preliminares		1
1.1	Placa de Obra	un	1
1.2	Mobilização	UN	1
1.3	Desmobilização	UN	1
1.4	Limpeza Diária de Obra	MÊS	4
1.5	Limpeza Final de Obras	un	1
2	Serviços Civis
2.1	Telhado
2.1.1	Telhado A
2.1.1.1	Alvenaria para telhado A	m²	9,15
2.1.1.2	Estrutura Metálica de Apoio Telhado A	un	1
2.1.1.3	Telha Trapezoidal Sanduíche	m²	59
2.1.1.4	Calha de coleta de águas pluviais Telhado A	un	1
2.1.1.5	Rufo Metálico	M	7,5
2.1.1.6	Pintura	m²	9,15

2.1.2	Telhado B		1
2.1.2.1	Alvenaria para telhado B	m²	6,1
2.1.2.2	Estrutura Metálica de Apoio Telhado B	un	1
2.1.2.3	Telha Trapezoidal Sanduíche	m²	53
2.1.2.4	Calha de coleta de águas pluviais Telhado B	un	1
2.1.2.5	Rufo Metálico	M	6,7
2.1.2.6	Pintura	m²	6,1
2.1.3	Telhado C		1
2.1.3.1	Assentamento de alvenaria sobre laje, com chapisco e emboço, tijolos concreto 14 x 19 x 29	m²	3
2.1.3.2	Estrutura Metálica de Apoio Telhado C	un	1
2.1.3.3	Telha Trapezoidal Sanduíche	m²	27
2.1.3.4	Calha de coleta de águas pluviais Telhado C	un	1
2.1.3.5	Rufo Metálico	M	6,7
2.1.3.6	Pintura	m²	3
2.1.4	Elevação de Chaminé		1
2.1.4.1	Elevação dos tubos do sistema de descarga dos geradores, com pintura com tinta fenólica alta temperatura	un	1
2.1.5	Instalação de Visitas para Acesso aos Quadros		7
2.1.5.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	0,38
2.1.5.2	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	1,26
2.1.5.3	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	1,26

2.2	Serviços Internos na Subestação		1
2.2.1	Sala dos Estabilizadores		1
2.2.1.1	Remoção da chapa de Drywall da entrada	m²	4,56
2.2.1.2	Remoção do Forro de PVC do interior da sala.	m²	13,3
2.2.1.3	Retirada da porta de entrada da sala	m²	2
2.2.1.4	Fornecimento e instalação de Porta Dupla em Alumínio Anodizado Branco	un	1
2.2.1.5	Instalação de Forro de DryWall no teto da sala, inclusive estrutura de sustentação.	m²	13,3
2.2.2	Gradis dos Transformadores		1
2.2.2.1	Instalação de Gradil em malha de ferro galvanizado, espaçamento 30mm, requadro em barra chata de ferro galvanizado 1 1/2'' x 1/4''	M	8,3
2.2.3	Retirada Tubulação de Águas Pluviais		1
2.2.3.1	Retirada de tubos do antigo sistema de drenagem	M	50
2.2.3.2	Concretagem dos furos oriundos da retirada da tubulação	m³	1
2.3	Instalação de Novo Trecho de incêndio do Térreo ao Hidrante do Passeio		1
2.3.1	Tubo de Ferro Galvanizado, 2 1/2'', para instalações enterradas, com pintura anticorrosiva.	M	4
2.3.2	Registro ou Válvula para hidrantes, 45°, 2 1/2',''	UN	1
2.3.3	Tubo de Ferro Galvanizado, 2 1/2'	M	49,5
2.3.4	Abertura de Visitas no Forro	m²	20
2.3.5	Fechamento das Visitas	m²	20
2.3.6	Fixação da Tubulação na laje, a cada 2m	UN	30

2.3.7	Pintura da Tubulação	m²	120
2.3.8	Retirada de Vidro da Bandeira pra passagem dos tubos	m²	2
2.3.9	Instalação de vidro liso, 6mm, fumê, com pintura PVA preta fosca.	un	1
2.3.10	Escavação de vala para passagem de tubulação	M	2
2.3.11	Reaterro de Valeta	m³	2
2.4	PINTURA PISO		1
2.4.1	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA EMBORRACHADA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR	m²	50
2.5	Retirada de Entulho		1
2.5.1	Retirada de Entulho	un	1
3	Serviços Elétricos		1
3.1	Retirada de instalações elétricas de baixa tensão existentes	UN	1
3.2	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	15
3.3	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	6
3.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	200
3.5	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM PRESILHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	100
3.6	RETIRADA DE ISOLADORES E PARA RAIOS DE REDE DE MÉDIA TENSÃO - CLASSE 15 kV	un	1
3.7	ISOLADOR POLIMÉRICO CLASSE 15 KV	un	3
3.8	PARA RAIO POLIMÉRICO CLASSE 15 kV	un	3

3.9	RETIRADA DE DISJUNTOR DE BAIXA TENSÃO DE 2.000 AMPÉRES	un	1
3.10	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO ABERTO , ACIONAMENTO MOTORIZADO, 690 VOLTS - 2000 AMPÉRES - Icu 100 kA	un	1
3.11	BARRAMENTOS DE COBRE DE 3 X 3/8" PARA INTERLIGAÇÃO DO DISJUNTOR 2000 a AO BARRAMENTO DE REFRIGERAÇÃO	m	6
3.12	INSTALAÇÃO DE CHAPA GALVANIZADA PARA FECHAMENTO DE VÃO EM PAINEL ELÉTRICO	m²	0,3
3.13	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE DISJUNTOR DE MÉDIA TENSÃO - CLASSE 15 kV	un	1
3.14	QUADRO GERAL DE PROTEÇÃO ELÉTRICA INDIRETA	un	1
3.15	PARAMETRIZAÇÃO DO RELÉ DE PROTEÇÃO ELÉTRICA INDIRETA, COMISSIONAMENTO E TESTES	un	1
4	Administração Local		1
4.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UN	1

Assinado com senha por OSAIR VICTOR DE OLIVEIRA JUNIOR. Documento Nº: 3567098-2037 - consulta à autenticidade em https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3567098-2037
00.01.01.03
Classif. documental
JFRJPGD202200034A
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

###### PORTARIA Nº JFRJ-PGD-2022/00034, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2022

O Juiz Federal Vice-Diretor do Foro da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, no uso suas atribuições legais, e considerando:

- o disposto nos arts. 86, 87, 88 e 109 da Lei nº 8.666/1993, no art. 7º da Lei nº 10.520/ 2002 e nos arts. 155 a 163 e 166 a 168 da Lei nº 14.133/2021; e
- os entendimentos e as orientações contidos nos Acórdãos nºs 1214/2013-TCU-Plenário (subitem 9.1.8) e 3030/2015-TCU-Plenário (subitem 9.1.24.1 e segs), resolve:
Art. 1º. Instituir os procedimentos de apuração e aplicação de sanções administrativas aos particulares inadimplentes para com as obrigações firmadas com a Justiça Federal de Primeiro Grau no Rio de Janeiro, na forma do Anexo I desta Portaria.
§ 1º. Sujeitam-se à disciplina fixada nesta Portaria todos os particulares que mantenham relação contratual administrativa com a Justiça, sob o regime jurídico fixado pelas Leis nº 8.666/93, nº 10.520/2002 e nº 14.133/2021, bem como os participantes de procedimentos licitatórios que incorram em infrações.
§ 2º. Esta Portaria deverá constar dos termos de referência, editais e termos de contratos emitidos, em complementação às demais leis e atos normativos aplicáveis.
Art. 2º. Os casos omissos serão dirimidos pela Direção do Foro ou Direção da Secretaria Geral, após parecer da Unidade Administrativa responsável pela análise de penalidade.
Art. 3 º. Esta Portaria entra em vigor em 1º de janeiro de 2023.
Art. 4º. Revoga-se a Portaria nº JFRJ-PGD-2020/00039, de 12 de novembro de 2020, a partir de 1º de janeiro de 2023.

ANEXO I - REGULAMENTO INTERNO DE APLICAÇÃO DE SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

DAS DEFINIÇÕES
Para fins desta Portaria, devem ser consideradas as seguintes definições:
1. Particular - Pessoa física/jurídica participante de licitações ou contratada para prestação de serviços, fornecimento de materiais ou equipamentos, execução de obras, entre outros objetos, sob o regime jurídico das Leis nº 8.666/1993, nº 10.520/2002 e nº 14.133/2021.
2. Justiça e Administração - Justiça Federal de Primeiro Grau no Rio de Janeiro.

JFRJPGD202200034A
1. Contrato - Termo de Contrato ou documentos substitutivos, consoante art. 62 da Lei nº 8.666/93 e art. 95 da Lei nº 14.133/2021.
2. Retenção - Suspensão do pagamento de forma provisória e preventiva, total ou parcial, de valor devido ao Particular, para quitação de eventuais prejuízos acarretados à Justiça ou para compensação de eventuais sanções pecuniárias propostas pela unidade técnica responsável.
3. Glosa - Desconto de valor de pagamento a ser efetuado ao Particular em razão de cobrança indevida, para quitação de prejuízos acarretados à Justiça ou para compensação de eventuais sanções pecuniárias regularmente aplicadas.
4. Formulário de Infrações - Documento que deverá ser emitido pelo gestor/fiscal do contrato, para fins de imputação concreta das condutas ou infrações cometidas pelo Particular, conforme modelo contido nesta Portaria (Anexo A).
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
1. Ao Particular poderão ser aplicadas as sanções administrativas previstas nos arts. 86 e 87, incisos I a IV, da Lei nº 8.666/1993; no art. 7º da Lei nº 10.520/2002; e no art. 156 da Lei nº 14.133/2021, observado o devido processo legal, a saber:
  1. Licitações e Contratações com fundamento na Lei nº 8.666/93 e Lei nº 10.520/2002:
1. - advertência;
2. - multa;
3. - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Justiça, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
4. - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso III deste item;
5. - impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos.
    1. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, o Particular ficará impedido de licitar e contratar com a União e será descredenciado no Sicaf, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo de multa de até 30% (trinta por cento) do valor contratado e demais cominações legais, nos seguintes casos, considerados falta gravíssima:
1. cometer fraude fiscal;
2. apresentar documento falso;
3. prestar declaração falsa;
4. comportar-se de modo inidôneo;
1. não assinar o contrato no prazo estabelecido;
  JFRJPGD202200034A
2. deixar de entregar a documentação exigida no certame;
3. não manter a proposta.
2.1.2 Para os fins da alínea "d", reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos artigos 90 a 97 da Lei nº 8.666/93, dentre outros previstos em lei;
2.1.3. No caso de descumprimento injustificado de qualquer prazo fixado pela Administração, poderá ser aplicada multa moratória, à proporção de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso, calculada à base de juros compostos, observadas as seguintes condições:
1. A multa de mora incidirá sobre a parcela em atraso e poderá ser acumulada com quaisquer das demais sanções previstas no item 2.1 desta Portaria.
2. O percentual acumulado da multa de mora ficará limitado a 30% (trinta por cento) do valor contratual.
3. Os casos de atrasos superiores a 50% (cinquenta por cento) do prazo contratado poderão importar, além da aplicação da multa moratória máxima fixada na alínea anterior, atribuição de pontuação equivalente a uma falta de leve a gravíssima, à proporção da importância da parcela concretamente inadimplida.
  1. Licitações e Contratações com fundamento na Lei nº 14.133/2021:
1. – advertência, que será aplicada exclusivamente pela infração administrativa prevista no inciso I do caput do art. 155 da Lei nº 14.133/2021, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;
2. - multa;
3. - impedimento de licitar e contratar, pelo prazo máximo de 3 (três) anos;
4. - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.
    1. Com fundamento no artigo 155 da Lei nº 14.133/2021, o licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações:
1. - dar causa à inexecução parcial do contrato;
2. - dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
3. - dar causa à inexecução total do contrato;
4. - deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
5. - não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

JFRJPGD202200034A
1. - não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
2. - ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
3. - apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;
4. - fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
5. - comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
6. - praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
7. - praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.
    1. A sanção de multa, calculada na forma do edital ou do contrato, não poderá ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com contratação direta e será aplicada ao responsável por qualquer das infrações administrativas previstas no item 2.2.1;
      1. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado a multa de mora, na forma prevista em edital ou em contrato.
      2. A aplicação de multa de mora não impedirá que a Administração a converta em compensatória e promova a extinção unilateral do contrato com a aplicação cumulada de outras sanções previstas na Lei nº 14.133/2021.
    2. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do item 2.2.1, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública Federal direta e indireta ;
    3. A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do item 2.2.1, bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do referido item que justifiquem a imposição de penalidade mais grave e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos.
    4. A aplicação das sanções previstas nos itens 2.1 e 2.2 não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública.
2. A rescisão contratual unilateral e os eventuais descontos realizados em decorrência da aplicação do IMR (Instrumento de Medição de Resultado), previsto contratualmente, não se confundem com sanções administrativas, podendo ocorrer cumulativamente à aplicação destas.
3. A aplicação das sanções administrativas previstas nesta Portaria receberá graduação de acordo com as condutas praticadas pelo Particular que representem infrações, na medida de sua gravidade, e conforme impacto nas atividades da Justiça, classificadas em 4 níveis:

JFRJPGD202200034A
CLASSIFICAÇÃO	CONDUTA	PONTUAÇÃO
I - leve	Inadimplemento ou falha contratual que não impacte na continuidade e/ou finalidade do ajuste.	1 (um) ponto
II - média	Inadimplemento ou falha contratual que impacte na execução do contrato sem afetar a continuidade e/ou finalidade do ajuste.	3 (três) pontos
III - grave	Inadimplemento ou falha contratual que impacte na execução do contrato, afete a continuidade e/ou finalidade do ajuste.	5 (cinco) pontos
IV - gravíssima	Inadimplemento ou falha contratual que impeça a execução regular do ajuste, desconfigure a finalidade ou impossibilite a continuidade do ajuste.	10 (dez) pontos

1. As principais condutas reprováveis do Particular, durante a execução contratual, serão definidas e classificadas pela unidade requisitante e constarão do Termo de Referência, com a respectiva pontuação e incidência.
2. A inexistência de conduta expressamente definida e classificada no Termo de Referência não exime o Particular do cumprimento integral das obrigações assumidas.
3. A classificação da conduta que não conste expressamente no Termo de Referência incumbe à gestão e/ou fiscalização contratual, por ocasião do descumprimento de qualquer item constante do Edital, Termo de Referência ou Contrato.
8 O acúmulo de pontos pelo Particular poderá ensejar as seguintes sanções, de acordo com o estipulado no contrato:

ALÍNEA	PONTUAÇÃO	SANÇÃO APLICÁVEL
		Advertência + opcional:

JFRJPGD202200034A
a)	De 01 a 03	Multa compensatória: de até 5% do valor total do contrato ou do valor da parcela inadimplida ou do valor mensal do contrato.
b)	De 04 a 05	Multa compensatória: de até 10% do valor total do contrato ou do valor da parcela inadimplida ou do valor mensal do contrato.
c)	De 06 a 09	Multa compensatória: de até 15% do valor total do contrato ou do valor da parcela inadimplida ou do valor mensal do contrato.
d)	De 10 a 25	Multa compensatória: de até 20% do valor total do contrato ou do valor da parcela inadimplida ou do valor mensal do contrato.
e)	Mais de 25	Multa compensatória: de até 30% do valor total do contrato ou do valor da parcela inadimplida ou do valor mensal do contrato.

1. O somatório da pontuação pela eventual infração poderá compreender todo o período de vigência do contrato, nos casos de contratos de natureza não contínua, e para o trimestre de execução, para os contratos contínuos, sem prejuízo da aferição parcial para a respectiva aplicação da penalidade cabível, sempre que haja somatório de 05 (cinco) pontos ou mais.
2. Para efeito de aplicação de sanção mais gravosa, serão computados os pontos já utilizados em sanções anteriormente registradas, ressalvadas situações de eventual bis in idem.
3. Excepcionalmente, desde que devidamente justificado pelo gestor do contrato, no processo administrativo, poderá ser efetuada pela Administração, ad cautelam, a retenção do valor da multa presumida, conforme determinações previstas no instrumento convocatório e/ou no contrato, e será instaurado, de imediato, o procedimento administrativo para aplicação de penalidade, que deverá ter tramitação prioritária.
4. Quando houver provimento da defesa prévia, do recurso ou reconsideração da decisão que aplicou a penalidade de multa, os valores retidos cautelarmente serão devolvidos ao interessado.
5. Nos casos em que ficar configurada falta grave do particular, poderão, ainda, ser aplicadas ao particular as seguintes sanções:
  1. Licitações e Contratações com fundamento na Lei nº 8.666/93 e Lei nº 10.520/2002:
    1. sanções de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Justiça, por prazo de até 02 (dois) anos (art. 87, III, da Lei nº 8.666/93,);
ou impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, caso a contratação decorra de licitação na modalidade de Pregão (art. 7º da Lei nº 10.520/2002); ou declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, por prazo mínimo de 02 (dois) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes (art. 87, IV, da Lei nº 8.666/93).
JFRJPGD202200034A

  1. Licitações e Contratações com fundamento na Lei nº 14.133/2021
    1. sanções de impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública Federal, por prazo de até 03 (três) anos (art. 156, III, §4º, da Lei nº 14.133/2021); ou declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, por prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos (art. 156, IV, §5º, da Lei nº 14.133/2021).
Na dosimetria das sanções deverão ser consideradas as seguintes circunstâncias:
1. - a natureza e a gravidade da infração;
2. - os danos que o cometimento da infração ocasionar ao serviço e aos usuários;
3. - a vantagem auferida em virtude da infração;
4. - as circunstâncias gerais agravantes e atenuantes;
5. - os antecedentes do Particular, no âmbito da Seção Judiciária da Justiça Federal no Rio de Janeiro.
1. Comprovada força maior ou caso fortuito, ficará o Particular isento de sanção.
2. A Administração, motivadamente, considerando as razões e documentos apresentados, a gravidade da falta, seus efeitos sobre as atividades administrativas e institucionais e o interesse público decorrente, bem como os antecedentes da licitante ou contratada, poderá deixar de aplicar sanções se admitidas as justificativas, ou ainda, quando se tratar de valor irrisório, cujo efeito no caso concreto afigure-se inócuo e incompatível com o custo administrativo do seu processamento.
  1. Para fins dessa Portaria será considerado como irrisório o montante de até R$ 1.000,00 (mil) reais.
  2. No enquadramento como valor irrisório, deverá ser considerado, individualmente, cada evento incidente sobre o mesmo fato gerador da obrigação que resulte em aplicação da respectiva penalidade.
3. O valor da multa aplicada poderá ser:
1. - pago por meio de Guia de Recolhimento da União - GRU;
2. - retido dos pagamentos devidos pela Administração;
3. - descontado do valor da garantia prestada; ou
- cobrado judicialmente.
JFRJPGD202200034A
  1. No caso de pagamento de multa, por meio de Guia de Recolhimento da União - GRU, deverá ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir do 1º dia útil subsequente ao recebimento da Carta de Intimação.
  2. O não pagamento no prazo acima permitirá a glosa nos pagamentos devidos.
  3. Se a multa for superior ao valor da garantia prestada, o Particular responderá pela diferença faltante.
  4. Os valores inadimplidos serão encaminhados para inscrição em Dívida Ativa da União, observado o limite estabelecido por normativo do Ministério da Fazenda.
  5. A atualização dos valores correspondentes às multas aplicadas dar-se-á através do IPCAE/IBGE, ou de outro índice que o substituir.

DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
O processo sancionador, no qual serão assegurados ao Particular o exercício pleno do direito fundamental ao contraditório e a ampla defesa, será iniciado:
1. por provocação do Pregoeiro, caso a conduta reprovável tenha ocorrido durante o certame;
2. pelo gestor do contrato ou fiscal designados, durante a execução contratual;
1. O processo deverá ser instruído com o Formulário de Infrações, constante do Anexo A desta Portaria e disponível na intranet, preenchido de forma clara e objetiva, do qual constará a conduta, sua pontuação, classificada sua gravidade, o número de dias de atraso, se for o caso, o valor da parcela inadimplida e demais informações consideradas pertinentes.
  1. Em se tratando de contrato de prestação de serviço continuado com mão-de-obra alocada, deverá ser aberto subprocesso específico para apuração de aplicação de sanção.
  2. Os autos principais ou subprocesso, na hipótese do parágrafo anterior, serão remetidos à Unidade Administrativa responsável pela análise de penalidade.
2. As infrações classificadas como gravíssimas independem de periodicidade de apuração e devem ser imediatamente comunicadas.
3. A critério do responsável pelo acompanhamento do contrato, as infrações classificadas como leves, médias e graves também poderão ter comunicação imediata, havendo indícios de que a demora na repressão da conduta possa acarretar prejuízos à continuidade do contrato, ao interesse público ou ao cidadão.
4. O Anexo A (Formulário de Infrações) poderá ser alterado pela Secretaria Geral por ato próprio para adequação dos procedimentos administrativos.
5. As notificações decorrentes da disciplina da presente Portaria, relativas às fases de defesa prévia e recurso, ocorrerão por meio de Carta de Intimação e conterão:

JFRJPGD202200034A
1. - identificação do Particular e da autoridade que instaurou o procedimento;
2. - finalidade da notificação, se for o caso, informando o prazo legal, a contar a partir do 1º dia útil subsequente ao recebimento da intimação, para apresentação de defesa prévia ou recurso administrativo;
3. - breve descrição do fato passível de aplicação de sanção;
4. - outras informações julgadas necessárias pela Administração.
  1. A Carta de Intimação será encaminhada ao Particular por meio eletrônico, através de e-mail fornecido pelo próprio e que deverá ser mantido atualizado durante todo o prazo de vigência contratual, hipótese em que o comprovante de envio e/ou recebimento deverá ser juntado aos autos.
  2. Entende-se como comprovante de recebimento:
1. - a comunicação eletrônica do Particular acusando o recebimento;
2. - o protocolo automático de entrega e/ou leitura de mensagem eletrônica;
3. - certidão lavrada por servidor da Justiça registrando a confirmação do recebimento da notificação pelo Particular ou seu Preposto designado para acompanhamento do contrato, na qual conste o nome e respectiva função do funcionário, a data e o horário do contato realizado.
  1. Não sendo possível a utilização do meio eletrônico, a comunicação será realizada pela via postal, através de Carta Registrada com aviso de recebimento, ou através de Oficial de Justiça ou, em último caso, por intermédio de publicação no Diário Oficial da União quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que o Particular se encontrar.
  2. Da decisão que aplica as sanções previstas nos incisos I, II e III do item 2.1 do Anexo I desta Portaria, cabe recurso administrativo, no prazo de cinco dias úteis, a contar do 1º dia útil subsequente ao recebimento da intimação.
  3. Da decisão que aplica a sanção prevista no inciso IV do item 2.1 do Anexo I desta Portaria, cabe pedido de reconsideração, no prazo de dez dias úteis, a contar do 1º dia útil subsequente ao recebimento da intimação.
  4. Da decisão que aplica a sanção prevista no inciso V do item 2.1 do Anexo I desta Portaria, cabe recurso administrativo, no prazo de 10 (dez) dias, a contar do 1º dia útil subsequente ao recebimento da intimação.
23.8 Da decisão que aplica as sanções previstas nos incisos I, II e III do item 2.2 do Anexo I desta Portaria, cabe recurso administrativo, no prazo de quinze dias úteis, a contar do 1º dia útil subsequente ao recebimento da intimação.
23.9. Da aplicação da sanção prevista no inciso IV do item 2.2 do Anexo I desta Portaria, caberá apenas pedido de reconsideração, que deverá ser apresentado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar do 1º dia útil subsequente ao recebimento da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

JFRJPGD202200034A
  1. Nas infrações sujeitas à sanção de declaração de inidoneidade, instruído o processo e após propositura da sanção, os autos serão encaminhados à Direção do Foro para fins de decisão quanto ao encaminhamento ou não do feito ao Presidente do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, a quem compete aplicar tal sanção.
  2. A aplicação das sanções previstas nos incisos III e IV do item 2.2 do Anexo I desta Portaria, requererá a instauração de processo de responsabilização, a ser conduzido por comissão composta de 2 (dois) ou mais servidores estáveis lotados na Unidade Administrativa responsável pela análise de penalidade, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o contratado para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis a contar do 1º dia útil subsequente ao recebimento da intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

    1. Na hipótese de deferimento de pedido de produção de novas provas ou de juntada de provas julgadas indispensáveis pela comissão, o licitante ou o contratado poderá apresentar alegações finais no prazo de 15 (quinze) dias úteis, do 1º dia útil subsequente ao recebimento da intimação.
    2. Serão indeferidas pela comissão, mediante decisão fundamentada, provas ilícitas, impertinentes, desnecessárias, protelatórias ou intempestivas.
  2. Com a decisão do recurso exaure-se a esfera administrativa, e apenas será conhecida nova interpelação se forem apresentados elementos novos capazes de reformar a decisão.

DA CONTAGEM DOS PRAZOS
1. Os atos do processo devem realizar-se em dias úteis, no horário normal de funcionamento do Órgão.
2. Na contagem dos prazos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento.
  1. Os prazos fluirão a partir do primeiro dia útil após o recebimento da intimação.
  2. O prazo considerar-se-á prorrogado até o primeiro dia útil seguinte se o vencimento ocorrer no sábado, domingo ou feriado, quando não houver expediente no Órgão ou, ainda, quando o expediente for encerrado antes do horário normal de funcionamento.
  3. A contagem do período de atraso na execução dos ajustes será realizada a partir do primeiro dia útil subsequente ao do encerramento do prazo estabelecido para o cumprimento da obrigação.
  4. Nos casos de descumprimento de quaisquer obrigações trabalhistas e previdenciárias, a contagem do período de atraso será iniciada imediatamente após o exaurimento do prazo legal ou contratual estabelecido para cumprimento, ainda que o vencimento recaia em dias não úteis.

DISPOSIÇÕES FINAIS

JFRJPGD202200034A
Na hipótese de o Particular praticar quaisquer dos atos lesivos previstos na Lei 12.846
/2013, durante ou após a execução do contrato, aplicar-se-ão as penalidades e o procedimento nela previstos.
Aplicam-se ao processo sancionador previsto nesta Portaria, as disposições contidas nas Leis nº 8.666, de 21 de junho de 1993, nº 9.784, de 20 de janeiro de 1999, e nº 14.133, de 1º de abril de 2021, bem como, subsidiariamente, as normas de direito processual civil e penal.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.

###### OSAIR VICTOR DE OLIVEIRA JUNIOR
Juiz Federal - Vice-Diretor do Foro

ESPECIFICAÇÃO

ANEXO I – ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA SUBESTAÇÃO DE MÉDIA TENSÃO NO IMÓVEL DA AVENIDA VENEZUELA
– SERVIÇOS ELÉTRICOS
AVENIDA VENEZUELA 134 – CENTRO – RIO DE JANEIRO

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

Subsecretaria de Infraestrutura – SIE

###### 1 SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS

A empresa deverá executar todos os serviços de modernização da subestação do imóvel da Avenida Venezuela 134 – Centro – Rio de Janeiro - RJ, incluindo todos os serviços necessários para resolução das não conformidades apontadas no relatório da concessionária LIGHT do anexo III, conforme descrito abaixo:

- Fornecimento e substituição dos eletrodutos e acessórios do sistema geral de proteção elétrica indireta.
- Fornecimento e substituição de todos os condutores elétricos dos circuitos de alimentação, controle e sinalização do sistema geral de proteção elétrica indireta e dos condutores de aterramento.
- Fornecimento e substituição dos para raios classe 15 kV.
- Fornecimento e substituição dos isoladores classe 15 kV.
- Fornecimento e substituição do disjuntor de baixa tensão de 2.000 A do sistema de refrigeração.
- Manutenção corretiva e preventiva do disjuntor de média tensão classe 15 kV da marca BEGHIN.
- Fornecimento e substituição do sistema geral de proteção elétrica indireta da subestação de média tensão - classe13,8 kV.
- Parametrização do relé de proteção elétrica indireta, comissionamento e testes.

Todos os materiais, componentes e acessórios a serem fornecidos pela empresa contratada para execução dos serviços de instalações elétricas solicitados deverão ser aprovados pela contratante e deverão atender as normas de fornecimento de energia elétrica da concessionária LITHG.

###### 2 NORMAS

Os serviços e materiais deverão obedecer às condições mínimas a serem aplicadas na execução das Instalações Elétricas, devendo ser respeitadas as seguintes normas:
- NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade;
- NR18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção;
- NBR 14039 – Instalações Elétricas de Média Tensão;
- NBR 541 – Instalações Elétricas em baixa Tensão;
- NBR 5419 – Proteção contra descargas atmosféricas;
- Norma de Fornecimento de Energia Elétrica em Tensão Primária – 15 kV – RECON MT LIGHT;
- INMETRO – Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia.

###### 3 CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

A subestação do imóvel da Avenida Venezuela, Nº 134, no Centro do Rio de Janeiro, tem entrada subterrânea e a alimentação elétrica é através de um com um condutor de 250 mm² por fase – tensão de 13,8 kV e contém 03 (Três) transformadores de 1 MVA, sendo 02 (dois) de 13,8 kV/220 V e um de 13,8 kV/380 V.
A concessionária LIGHT fez uma vistoria no local e elaborou um relatório de não conformidades, solicitando as devidas correções.
O presente objeto visa a correção das não conformidades apontadas, incluindo a substituição de componentes e acessórios obsoletos e a manutenção preventiva/corretiva do disjuntor geral de média tensão classe 15 kV - marca BEGHIN e corrente nominal de 630 Ampères.

RETIRADA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO EXISTENTES

Deverão ser retirados todos os eletrodutos, conduletes e condutores elétricos do circuito de comando do sistema geral de proteção elétrica indireta, os condutores aparentes do sistema de aterramento e o quadro de sobrepor do sistema geral de proteção elétrica indireta da subestação do imóvel da Avenida Venezuela.
Os serviços deverão ser executados com o disjuntor de média tensão marca BEGHIN desligado, com todo o sistema geral de proteção elétrica indireta desenergizado.

ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS

Fornecimento e instalação dos eletrodutos para passagem dos cabos de controle do sistema geral de proteção elétrica indireta, incluindo curvas, luvas, buchas, arruelas e todos os elementos de fixação necessários.
Os eletrodutos instalados deverão ser de PVC de 1”, rígidos, resistente a raios UV e anti- chamas, fixados com braçadeiras de alumínio e quando necessário com buchas e arruelas nas extremidades.
Deverá estar incluído no escopo dos serviços o fornecimento e instalação de todos componentes e acessórios para acabamento e fixação, como buchas, arruelas, curvas, luvas, abraçadeiras, tirantes, parafusos e outros não listados e necessários a execução dos serviços.

Referência: TIGRE ou similar.

CONDULETES

Fornecimento e instalação de conduletes para eletroduto de PVC de 1”, seguindo a mesma disposição dos conduletes existentes no local.
Os conduletes deverão ser de alumínio fundido, tampa com borracha de vedação, rosca BSP para eletroduto de PVC de 1”.

Referência: Wetzel ou similar.

CONDUTORES ELÉTRICOS DE COMANDO E CONTROLE

Fornecimento e instalação de todos os condutores elétricos dos circuitos de alimentação, controle e sinalização do sistema geral de proteção indireta existente, com bitola compatível com a utilização.
Os condutores deverão ser flexíveis, de cobre têmpera mole, 4,0 mm², com encordoamento classe 5, isolamento em composto termofixo poliolefínico não halogenado (90Cº) ou composto termofixo de HEPR 90ºC (composto termofixo extrudado à base de polietileno), cobertura em composto termoplástico não halogenado, classe de isolamento de 1KV/600V, temperatura em regime permanente de 90ºC, temperatura em sobrecarga - mínimo de 130ºC, temperatura em curto circuito – mínimo de 250ºC.
Os condutores devem atender a NBR 13248 – Cabos de potência e controle e condutores isolados sem cobertura, com isolação extrudada e com baixa emissão de fumaça, para tensões até 1KV.

Nos quadros elétricos, os condutores deverão ser interligados aos disjuntores e demais componentes através de conectores tipo compressão. O aperto dos conectores deve ser realizado com ferramenta adequada (ex: prensa cabo). Não será aceito improviso como a utilização de alicate universal, alicate de bico, martelo, etc. O custo dos conectores de ligação está incluso no custo dos cabos elétricos.

Referência: FICAP ou similar.

CONDUTORES DE ATERRAMENTO

Fornecimento e instalação dos condutores de aterramento que estão instalados de forma aparente na subestação, interligando todos ao sistema de aterramento, as estruturas metálicas da subestação e na barra de equipotencialização.
Os cabos de aterramento a serem instalados deverão ser de cobre eletrolítico, singelo, nú e com bitola de # 50,00 mm².

Referência: FICAP ou similar.

RETIRADA DE ISOLADORES E PARA RAIOS DE MÉDIA TENSÃO CLASSE 15 kV EXISTENTES

Deverão ser retirados o conjunto de para raios e o conjunto de isoladores classe 15 kV da alimentação geral de media tensão do imóvel da Venezuela.
A alimentação elétrica de média tensão da subestação do imóvel da Avenida Venezuela deverá estar desenergizada pela concessionária LIGHT e a empresa contratada deverá efetuar todos os procedimentos de segurança e testes necessários para a execução dos sevriços.

CONJUNTO DE ISOLADORES – CLASSE 15 kV

Fornecimento e instalação do conjunto de isoladores de entrada de média tensão – classe 15 kV da subestação do imóvel.
Os isoladores deverão do tipo prensa fio, com material polimérico resistente a UV e trilhamento, classe 15 kV, para instalação em subestações, com dimensões similares aos instalados no local e elevada resistência a esforços mecânicos.

Referência: LEBASI ou similar

CONJUNTO DE PARA RAIOS CLASSE 15 kV

Fornecimento e instalação de para raios classe 15 kV, padrão LIGHT, localizados na subestação do imóvel, incluindo todas as conexões necessárias. Deverão ser fornecidos todos os acessórios de fixação dos para raios e cabos de média tensão necessários e exigidos pela concessionária LIGHT. Os para raios deverão ser do tipo distribuição de resistor não linear a óxido de zinco, sem centelhador, invólucro polimérico, com desligador automático, tensão nominal mínima de 15 kV, corrente de descarga nominal mínima 10 kA, máxima tensão desruptiva a impulso sob onda normalizada de 70 kV, máxima tensão residual de descarga de 54 kV e máxima tensão disruptiva à frequência industrial em 18 kV.

Referência: LEBASI ou similar

RETIRADA DO DISJUNTOR DE BAIXA TENSÃO DE 2.000 AMPÉRES DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO

Deverá ser retirado o disjuntor de baixa tensão de 2.000 Ampéres de alimentação elétrica do sistema de refrigeração e os cabos e barramentos conectados na entrada e saída do disjuntor localizados no QGBT de 380 Volts.
A alimentação elétrica do QGBT deverá ser desenergizada para a execução dos serviços.

DISJUNTOR	DE	BAIXA	TENSÃO	DE	2.000	AMPÉRES	DO	SISTEMA	DE REFRIGERAÇÃO

Fornecimento e instalação de disjuntor fixo (não extraível), corrente nominal de 2.000 Ampéres de alimentação elétrica do sistema de refrigeração.
O disjuntor a ser substituído é da marca INEPAR não sendo mais encontrado no mercado para fornecimento, devendo ser fornecido um disjuntor de outro fabricante, tendo como dimensões máximas as do disjuntor instalado no local (57x43x32 cm).
Deverão ser executados todos os serviços e modificações necessárias no painel para a instalação do disjuntor a ser fornecido, incluindo confecção de barras e suportes.
Caso as dimensões do disjuntor a ser fornecido sejam menores que as do disjuntor a ser substituído a empresa contratada deverá instalar chapas metálicas para eliminar os espaços superiores e laterais vagos na frente do painel.
As modificações e adaptações a serem executadas deverão ser aprovadas pela fiscalização da contratante e não deverão interferir no funcionamento adequado dos outros dispositivos, circuitos e sistemas do painel existente.
Deverão ser fornecidos todos os materiais e acessórios necessários à instalação do novo disjuntor, incluindo barras, cabos, terminais, parafusos, dispositivos de fixação e suportes.

O disjuntor deverá ser do tipo aberto, fixo (não extraível), corrente nominal de 2.000 Ampéres, tensão máxima 690 Volts, capacidade de interrupção mínima (Icu) de 85 kA para operação em 380 Volts, acionamento motorizado, entrada para conexão de cabos e saída para conexão de barras.

Referência: WEG ou similar

BARRAMENTOS DE COBRE

Os barramentos de interligação do disjuntor de 2.000 Ampéres com o barramento principal do quadro de alimentação elétrica da refrigeração do imóvel deverão ser formados por barras chatas de cobre de eletrolítico meio duro, dimensões de 3 x 3/8”, extrudado ou trefilado, não contendo cantos vivos, ranhuras, fissuras ou outras imperfeições.
As barras deverão ser dobradas e instaladas seguindo o mesmo encaminhamento das barras existentes, respeitando o distanciamento mínimo entre barras e entre barras e painel, conforme as normas vigentes.

Referência: Coopperbarras ou similar

CHAPA GALVANIZADA PARA FECHAMENTO DE VÃOS EM PAINÉIS ELÉTRICOS

As chapas para fechamento dos vãos no painel de alimentação elétrica da refrigeração do imóvel deverão ser galvanizadas, com espessura similar à do painel existente.
As chapas deverão ser fixadas com rebite de alumínio e após serem pintadas com produto antioxidante e tinta de esmalte sintético da mesma cor do painel.

Referência: Lealfer ou similar.

MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO DISJUNTOR GERAL DE MÉDIA TENSÃO – CLASSE 15 kV

O disjuntor de entrada de média tensão instalado na subestação é da marca BEGHIN, tipo PL 15 C – nº 6260, tensão nominal 17,5 kV, para frequência 50/60 Hz, corrente nominal de 630 Ampéres, capacidade de interrupção de 350 MVA.
Deverão ser efetuados os seguintes serviços de manutenção preventiva e corretiva do disjuntor:

  1. Inspeção visual;
  2. Limpeza com produtos adequados;
  3. Verificação dos circuitos auxiliares
  4. Substituição de peças em casos defeituosas caso necessário;
  5. Quaisquer outros serviços necessários ao funcionamento adequado do disjuntor.
  6. Executar os testes conforme item 3.15.

Após a execução dos serviços a contratada deverá emitir laudo técnico e fotográfico descrevendo os testes, resultados obtidos e conclusão sobre as condições físicas, técnicas e operacionais do disjuntor, atendendo as normas da concessionária LIGHT.

Caso haja a necessidade de transportar o disjuntor de média tensão da marca BEGHIN para execução de serviços e/ou testes em oficina especializada a contratada deverá fornecer equipamento similar para substituição e executar todos os serviços de adaptação e instalação do equipamento.
Todos os custos com transporte horizontal e vertical serão de responsabilidade da contratada.

Após execução dos serviços necessários, a contratada deverá efetuar nova substituição, reinstalando o disjuntor da marca BEGHIN e restabelecendo a instalação original da subestação de média tensão do imóvel da Avenida Venezuela.

QUADRO DO SISTEMA GERAL DE PROTEÇÃO ELÉTRICA INDIRETA

Fornecimento e instalação de 01 (um) quadro do sistema geral de proteção elétrica indireta, contendo disjuntores de proteção, relé primário, sistema de controle, sistema de alarme visual e sonoro, 4 (quatro) baterias chumbo ácidas seladas, carregador flutuador de bateria, bloco de aferição 3 TCs e disparador capacitivo, com as mesmas características do sistema geral de proteção elétrica indireta instalado na subestação.
A empresa contratada deverá apresentar projeto completo do sistema geral de proteção elétrica indireta para aprovação da fiscalização, seguindo as mesmas características técnicas e operacionais do sistema instalado no local.
A alimentação elétrica alternada (VCA) do carregador flutuador do banco de baterias deverá ser 220 Volts.
A configuração do quadro geral de proteção elétrica indireta deverá atender os requisitos da norma de fornecimento de energia elétrica em média tensão, classe 15 kV, da concessionária LIGHT e a norma de instalações elétricas em média tensão da ABNT – NBR 14039.
O sistema geral de proteção elétrica indireta deverá ser totalmente substituído, incluindo quadro de comando e proteção, condutores elétricos e todos dispositivos e acessórios necessários.

Será de responsabilidade da contratada todos os entendimentos e procedimentos operacionais junto a concessionária LIGHT para aprovação da substituição do sistema, incluindo projetos, comissionamento, testes e laudo técnico atestando a funcionalidade do sistema e a resolução de todas as não conformidades apontadas no relatório de vistoria LIGHT do ANEXO IXX.
O sistema geral de proteção elétrica indireta deverá considerar as seguintes condições:
- O disjuntor geral de média tensão - classe 15 kV a ser acionado é o que está instalado na subestação do imóvel, da marca BEGHIN de 630 Ampéres.
- O disjuntor geral deverá ser acionado por relé microprocessado validado pela LIGHT, com as funções de sobrecorrente 50 e 51 para fase e neutro.
- Não serão aceitas outras funções de proteção no relé associadas ao disjuntor geral de entrada.
- O sistema deverá ter fonte adicional alternativa para alimentação em caso de problemas na alimentação da rede elétrica.
- A fonte adicional alternativa de energia elétrica deverá ser formada por sistema de baterias chumbo ácido com carregador flutuador de baterias. Não será admitido nobreak´s.
- Deverá possuir proteção através de minidisjuntores.
- Deverá possuir sistema de disparo capacitivo.
- Deverá possuir sinalização visual para sistema atuado, em funcionamento normal e sinalização visual e sonora para falta de alimentação da fonte adicional alternativa de energia no sistema.
- Deverá possuir bloco de aferição para os Transformadores de Corrente (TC´s).
O sistema geral de proteção elétrica indireta deverá ser instalado e aprovado após vistoria da concessionária LIGHT a ser solicitada pela Contratada.

Referência: Alpha sistemas elétricos ou similar

O quadro geral de proteção elétrica indireta deverá ser composto de caixa, miolo e tampa para montagem aparente (sobrepor), de tal modo que nenhuma parte viva fique exposta.
Deverão ser fixados na tampa do quadro geral de proteção elétrica indireta os dispositivos de sinalização (sinaleiras), os dispositivos de comando (botoeiras) e a parte frontal do relé de proteção, de tal modo que seja possível parametrizar e operar o sistema geral de proteção indireta geral com o quadro com a porta fechada.
O quadro geral de proteção elétrica indireta deverá ser em chapa de aço lisa nº 16 BWG ou com espessura superior, ter porta com dobradiças e fechadura, com pintura de base de cromato de zinco, à pistola, e 03 (três) demãos, interna e externamente, de tinta de acabamento na cor cinza claro ou bege.
Deverá possuir plaqueta de identificação na superfície frontal.

Referência: Andaluz ou similar.

O relé de proteção deverá ser para proteção de sobrecorrente de circuito trifásico, digital, microprocessado, funções 50/51/50N/51N/51GS, botão de abertura de disjuntor de média tensão, faixa de alimentação auxiliar 72 a 250 VCA/VCC, para conexão de transformador de corrente 200/5 Ampéres.

Marca: Pextron – modelo URPE 6104.

Os disjuntores de proteção AC deverão ser do tipo mini, instalação em trilho norma DIN, termomagnéticos, curva C, 600 Volts, corrente máxima de interrupção mínima de 4,0 kA em 220/127 V (NBR NM IEC 60898) e capacidade nominal e número de polos conforme projeto.

Referência: Eletromar ou similar.

Os disjuntores de proteção DC deverão ser do tipo mini, instalação em trilho norma DIN, termomagnéticos, curva C, 500 Volts, capacidade de ruptura ICU mínima de 10 kA, atendendo a norma IEC 60947-2/IEC 60898 e capacidade nominal e número de polos conforme projeto.
Referência: Sibratec ou similar.

As sinaleiras deverão ser instaladas para indicação de no mínimo: disjuntor ligado, alimentação do carregador flutuador de bateria ligada, alimentação do carregador flutuador de bateria desligada.
Deverão ser de corpo em termoplástico auto extinguível, para instalação em painel, com sinalização a led integrado ao corpo, diâmetro de 22 mm, 48 Vcc, grau de proteção IP 65 e de acordo com a IEC/EN60947-5-1.

Referência: Metaltex ou similar.

Os botões de comando deverão ser de corpo em termoplástico auto-extinguível, para instalação em painel, diâmetro de 22 mm, com no mínimo um contato NA e um contato NF, grau de proteção IP 40 e de acordo com a IEC/EN60947-5-1.

Referência: Metaltex ou similar.

O bloco de aferição para 3 (três) transformadores de corrente deverá ser em poliamida, para instalação em trilho norma DIN, corrente nominal de 25 Ampéres, tensão 300 Volts, para conexão de cabos de 1,5 a 10,0 mm² e conector seccionável deslizante.

Referência: Connectwell ou similar.

A sinaleira sonora deverá ser instalada para indicação de falta de alimentação elétrica no circuito de comando.
Deverão ser de corpo em termoplástico auto extinguível, para instalação em painel, com sinalização sonora pulsante com volume 50 dB, diâmetro de 22 mm, 48 Vcc, grau de proteção IP 65 e de acordo com a IEC/EN60947-5-1.

Referência: Metaltex ou similar.

O disparador capacitivo deverá ser para instalação em trilho norma DIN, tensão de alimentação 110/220 VCA, com chave de teste de carga, proteção de curto circuito na saída e sinalização de curto circuito na saída.

Referência: Pextron ou similar.

O Carregador flutuador de baterias deverá ser para instalação em painel, ter alimentação elétrica de 110/220 Volts, saída para recarregar 4 baterias de chumbo ácido de 12 Volts em série, totalizando 48 Volts e ter proteção de sobreaquecimento, sobrecarga, sobretensão e curto-circuito.

Referência: Mean Well ou similar.

A baterias deverão ser de chumbo ácido, selada, 12 Volts, 44 A.h, dimensões máximas aproximadas (HxLxP) 171 mm x 196 mm x 166 x mm, regulada por válvula (VRLA), livre de manutenção, a prova de vazamento, terminal tipo M6 e com data de fabricação de no máximo 6 meses.

Referência: UNIPOWER ou similar

PARAMETRIZAÇÃO	DO	RELÉ	DE	PROTEÇÃO	ELÉTRICA	INDIRETA, COMISSIONAMENTO E TESTES

Após a execução de todos os serviços previstos, a contratada deverá efetuar a parametrização do relé de proteção indireta, comissionamento, testes de continuidade dos condutores, de funcionamento do comando e sinalização do quadro de proteção elétrica indireta, do disjuntor e de todo sistema de proteção e todos os testes exigidos pela concessionária de fornecimento de energia elétrica LIGHT, emitindo os relatórios técnicos necessários para aprovação da instalação junto a concessionária.
Deverá fazer a parametrização do relé de proteção conforme a carta de ajustes da LIGHT e realizar no mínimo os seguintes testes:

  1. Testes de isolamento dos equipamentos e cabos;
  2. Testes de relação de transformação do transformador;
  3. Ensaios com injeção de corrente no relé de proteção
  4. Teste de resistência de contato do disjuntor;
  5. Teste de resistência de isolação do disjuntor e nos condutores do disjuntor e sistema de comando;
  6. Teste de rigidez dielétrica do disjuntor;
  7. Testes de operação do sistema de proteção elétrica geral, incluindo simulação das condições em curto circuito e variações de tensão com mala de testes.

Os testes no disjuntor de média tensão marca BEGHIN deverão ser executados na subestação do imóvel da Avenida Venezuela.
Caso seja necessário transportar o disjuntor para as dependências da contratada para execução dos testes, a contratada deverá fornecer e instalar disjuntor beckup para manter o imóvel energizado durante os dias de expediente judiciário.

Todos os custos com transporte horizontal e vertical serão de responsabilidade da contratada.
Todos os testes deverão ser agendados e serão acompanhados pela Fiscalização.
Após a realização dos testes a contratada deverá emitir laudo técnico e fotográfico descrevendo os testes, resultados obtidos e conclusões sobre o funcionamento dos equipamentos, das instalações e do sistema geral de proteção elétrica indireta da subestação do imóvel da Avenida Venezuela, atendendo as normas da concessionária LIGHT.
Após a execução de todos os serviços do ITEM 3, execução dos testes e elaboração dos laudos, a Contratada deverá agendar junto a concessionária LIGHT, uma vistoria para aprovação dos serviços executados.
Os serviços serão considerados como concluídos somente após a vistoria e aprovação da concessionária LIGHT, quando será emitido o recebimento provisório e posteriormente o recebimento definitivo.

## ESPECIFICAÇÃO

ANEXO II – ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA SUBESTAÇÃO DE MÉDIA TENSÃO NO IMÓVEL DA AVENIDA VENEZUELA – SERVIÇOS CIVIS
AVENIDA VENEZUELA 134 – CENTRO – RIO DE JANEIRO

###### SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

Subsecretaria de Infraestrutura – SIE

Serviços Civis

  1. Telhado sobre subestação:
Conforme projeto em anexo, deverá ser construído sobre a laje da subestação um telhado, divido em 3 segmentos.
Será utilizada telha térmica trapezoidal sanduíche, núcleo em PIR 30mm, do tipo Isotelha, ou similar, cor branca.
Conforme projeto, o telhado A em sua cota mais alta, ficará elevado em relação ao telhado B em 10cm, prologando-se na horizontal em 10cm em ambos os sentidos e prolongando-se em 20cm em sua parte mais baixa para além do parapeito. O telhado B, em sua cota mais alta, fica elevado em relação ao telhado C em 10cm, prolongando-se horizontalmente sobre o telhado em C em 10cm e em 20cm em sua parte mais baixa sobre o parapeito. O telhado C se prolongará horizontalmente em 10cm sobre a calha de concreto a ser instalada na divisa com o prédio vizinho e em 20cm em sua parte mais baixa sobre o parapeito.
Serão instaladas calhas coletoras de águas pluviais 125mm, tipo Aquapluv, da Tigre ou similar, conforme projeto. Cada telhado (A, B e C) terá sua calha em ambas terão seus condutores verticais em tubo PVC, série R, fixados a cada 1m e tendo um joelho em PVC, série R, ao final do condutor para deságue das águas pluviais sobre o pátio.
Para a execução da alvenaria de fechamento do telhado serão usados tijolos de concreto 19 x 19 x 9cm, com posterior emboço em argamassa pronta multiuso (Esquema A, itens 1, 3, 4). Deverá ser executada uma alvenaria no sentido longitudinal da laje, para fechamento lateral na transição do telhado A para B, conforme projeto (Esquema A, item 2), e na transição do telhado C para a calha de concreto (Esquema A, itens 5 e 6).
Para o suporte dos telhados deverá ser montada uma estrutura em tubo retangular em metalon galvanizado, 50 x 30cm, com 1,25 de espessura. A estrutura de suporte deverá ser fixada na laje com chumbadores tipo parabolts, com ½’ x 50mm, conforme projeto (Esquema D)
###### Rufo
Na transição entre telhados deverá ser instalado um rufo metálico em galvalume branco, chapa 28.

###### Pintura
As alvenarias erguidas deverão ser, após emboçadas e desempenadas, pintadas com tinta acrílica semi-brilho, tipo Suvinil ou similar, em duas demãos, cor similar a das pastilhas existentes e a ser aprovada pela fiscalização.

###### Rufo com imóvel vizinho

Figura 1
Deverá ser removido o rufo hoje existente entre o prédio vizinho e a subestação e instalado um novo após a instalação do telhado, sobre o mesmo. O rufo deverá ser metálico em galvalume branco, chapa 28.

    1. Elevação das chaminés
As duas chaminés do sistema de exaustão da subestação deverão ser elevadas em 1m cada, para não ficar muito próximas ao telhado a ser instalado. Deverá ser usado tudo de aço galvanizado, sem costura, 4’’. Deverá ser realizada a pintura de ambas as chaminés com tinta própria para resistência a altas temperaturas, Tipo tinta spray para altas temperaturas da Luxens, ou W-term CVA 660, da WEG.

    1. Instalação de Portas para acesso aos quadros
Na parte de trás da subestação, no corredor entre a mesma e o Bloco A, conforme anexo, deverão ser abertas 7 visitas de 0,70m de largura por 1,8m de altura, cada, e instaladas portas

venezianas em alumínio, ventiladas, para que se tenha acesso a parte de trás dos quadros para que seja feita a manutenção.

Área atrás da subestação e parede onde serão abertas as 7 visitas.

Quadros que serão acessados através das portas as serem instaladas. Cada quadro terá uma porta de 70cm de largura por 1,80m de altura.

  1. Serviços Internos na Subestação

    1. Recuperação sala dos estabilizadores:

Figura 2	Figura 3
Deverão ser removidos a chapa de drywall, porta e forro em PVC da sala dos estabilizadores (fotos acima).
Deverá ser instalada uma Porta Dupla em Alumínio Anodizado Branco, com venezianas de acabamento, mas vedadas internamente, sendo as portas de 95cm cada, com acabamentos de 10cm de lado e venezianas de 75cm x 220cm, cada.

Para o teto deverá ser instalado um forro em chapa drywall, com estrutura de fixação. A estrutura será fixada através de perfis metálicos para fixação de drywall, no sentido transversal a sala. Os perfis terão espaçamento de 1,5m e serão fixados lateralmente na alvenaria com chumbadores do tipo parabolts, com ½’ x 30mm.

###### Pintura
A sala dos estabilizadores deverá ser pintada com tinta acrílica branca semi-brilho, tipo Suvinil ou similar, em duas demãos.
    1. Gradis de Isolamento dos Transformadores

Figura 4
Os gradis que isolam a área dos transformadores deverão ser estendidos até o marco superior do mesmo, conforme ilustração acima (figura 10). Deverão ser usadas barras chata em ferro galvanizado, 1 ½’, para o requadro, e um gradil de ferro galvanizado trançado, 30mm de espaçamento da malha.

    1. Retirada das tubulações de drenagem da laje

Figura 5 – Exemplo de tubulação a ser removida.
Deverão ser removidas as tubulações de escoamento de água pluvial que passam pelo teto interno da subestação. Os furos remanescentes na laje deverão ser fechados com concreto simples, traço 1:3. Os furos remanescentes nas paredes deverão ser fechados com argamassa multiuso. Retirar, também os tubos verticais na parte externa da subestação.

  1. Instalação de Novo Trecho de incêndio do Térreo ao Hidrante do Passeio

Figura 6 - Lado contratada	Figura 7 – Lado carceragem
Deverá ser realizado um novo caminho da tubulação de hidrante do bloco B, no trecho do térreo ao hidrante de passeio.

Figura 8 - Bandeira por onde passará o tubo	Figura 9 – Pilar onde a tubulação nova descerá.

Figura 10- Tubulação descerá margeando o pilar e se encaminhará enterrada até a caixa do hidrante de passeio

Figura 11- Encaminhamento da nova tubulação sobre o forro.
A ligação original entre o térreo e o hidrante de passeio deverá ser descontinuada e um novo trecho, aéreo, sobre o forro, deverá ser instalado. O encaminhamento do novo trecho será exclusivamente feito sobre o forro, acompanhando os corredores e virando em direção a área externa no hall de entrada. A tubulação passará para a área externa através da bandeira da esquadria, descerá margeando o pilar existente (figuras 15 a 17) e irá encaminhar-se enterrado até o ponto do hidrante de passeio existente. Toda instalação, desde a conexão com a coluna no térreo, até o hidrante de passeio será nova. Deverá ser utilizado tubo de ferro galvanizado schedule 40, sem costura, 2 ½’. A parte enterrada deverá ser protegida com composto betuminoso próprio para proteção de tubulação enterrada. O jardim deverá ser escavado até o encontro da tubulação primitiva. O encaminhamento até o hidrante de passeio será feito através de escavação, para se evitar demolir a alvenaria do canteiro e o piso do pátio.
Dentro da caixa do hidrante deverá ser substituída a válvula.

Figura 12 – Novo encaminhamento, sobre o forro.

  1. Pintura do Piso da Subestação
Deverá ser realizada a pintura do piso interno da subestação com tinta acrílica emborrachada, na cor cinza médio, Interlight piso, da Indutil, ou similar. Serão aplicadas um mínimo de 2 demãos. Deverá ser usado fundo preparador.

Piso a ser pintado com tinta acrílica emborrachada, cinza médio. Deverá ser realizada a marcação com tinta amarela, conforme ilustração acima.

Prezado cliente, bom dia.

Segue relatório de inspeção realizada em 28/08/2024 no cliente JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU, instalação 400048070, com o objetivo de verificar as condições gerais da subestação geral de entrada.

Solicitamos retorno da via assinada pelo responsável referente ao Comunicado Preliminar de Deficiência Técnica em anexo. Informamos que houve a caracterização de deficiência técnica para o Consumidor.
Participantes

Danielle Menezes / Marcelo Geiker / Leonardo Campos – Light
Marco Aurelio / Flavio de Souza / Rafael Santos / Anderson Alves - CETEST

Trata-se de subestação convencional, com alimentação única em 13,8kV, com ramal subterrâneo, para-raios de porcelana, chave seccionadora tripolar de abertura sem carga na entrada, proteção secundária através de relé Pextron 7104 travado (não sendo possível verificação da parametrização), com alimentação direta pelo carregador flutuador (com indícios de queima) e sem o banco de baterias e disjuntor PVO com o visor de nível de óleo escurecido, parecendo estar com baixo nível. Cubículo de medição de faturamento a jusante da proteção geral e transformação de 3X1000 kVA a óleo (onde não foi possível verificar os valores de impedância), com chaves seccionadoras tripolares de abertura sem carga no primário. Há ainda geração de emergência de 1X450kVA + 1X380kVA.

Além das condições irregulares do sistema de proteção, foi ainda identificado que os isoladores localizados na entrada da subestação encontram-se trincados/danificados além de uma condição irregular de instalação de tubulação de água acima dos barramentos de Média Tensão e das buchas dos transformadores em vez de instalação de telhado e impermeabilização da subestação.
Mediante as não conformidades relatadas acima, o cliente deverá sanar as seguintes pendências:

Reparar o sistema de proteção secundária da subestação, devendo:

Opção 1:
  1. Reparar o relé que encontra-se travado ou substituir por um de mesmo modelo;
  2. Reparar o sistema de alimentação auxiliar (carregador flutuador e banco de baterias);
  3. Realizar a manutenção do disjuntor PVO e ensaios de rotina, com envio de relatório técnico;
  4. Programar desligamento da subestação para coletar as informações de impedância dos transformadores e informar a relação dos TC de
proteção para confecção de nova carta de ajustes pela Light;

Opção 2: Adquirir nova solução de sistema de proteção (relé + carregador + baterias) com sistema de alarme sonoro e visual para a falta de alimentação auxiliar no sistema de proteção, com modelo de relé homologado pela Light, conforme
relação: https://www.light.com.br/Downloads/Fabricantes%20de%20Rel%C3%A9s%20Validados_Prote%C3%A7%C3%A3o%20de%20Entrada%20de%20M%C3%A9dia%20 Tens%C3%A3o_mar%C3%A7o2022%20-%20LPE.docx_REV1.pdf;

Opção 3: Instalar módulo on-board, contemplando novo disjuntor (a vácuo ou SF6), TC de proteção que atendam à carga/demanda, critérios de saturação e correntes térmica e dinâmica mínimas de 8kA e 12kA e sistema de proteção acoplado, conforme orientações da opção 2; indicamos a utilização de módulos que apresentem ensaios elétricos e informamos que a conexão do módulo deverá ser obrigatoriamente por barramentos, devendo ser fixado ao chão;

OBS1: Para a adoção das opções 2 e 3, cliente deverá submeter projeto prévio de Modernização de Subestação junto à Light para aprovação. Para a opção 2, deverá encaminhar a seguinte documentação técnica: ART (Projeto e Execução), Diagrama Unifilar Geral e Formulário CTC (em anexo) atualizados e diagrama trifilar e de comandos do sistema de proteção geral, contemplando o sistema de alarme. Para a adoção da opção 3, deverá ainda ser encaminhada planta baixa da subestação, contemplando os cortes longitudinais e transversais, sobretudo do módulo on-board a ser instalado.

OBS2: Independente da opção adotada, ao final, cliente deverá contratar responsável técnico, munido de EPI´s e EPC´s necessários à realização de manobras internas e mala de testes para a realização da parametrização do relé com a nova carta de ajustes emitida pela Light e testes de trip do disjuntor geral de entrada pela atuação das funções de proteção 50/51/50N/51N. Para a realização dos testes, cliente deverá ser momentaneamente desenergizado, devendo ainda prover de alimentação auxiliar para a mala de testes. Caberá ao responsável técnico avaliar as condições de segurança para a realização dos testes com desligamento interno ou através de solicitação de desligamento programado da rede Light, onde informamos que a injeção de corrente deverá ser realizada pelos lados primário e secundário dos TC de proteção.

1. Realizar manutenção geral da subestação de entrada, com limpeza geral e de contatos;
2. Realizar a troca dos isoladores defeituosos na entrada da subestação;
3. Realizar manutenção/ensaios de rotina do óleo dos transformadores;
4. Retirar a tubulação de drenagem de água instalada acima do barramento e providenciar a instalação de telhado e providenciar a impermeabilização da subestação e reparo da alvenaria com infiltrações;
5. Com relação aos para-raios de porcelana, havia sido sugerida a substituição por poliméricos, porém, em função de se tratar de rede puramente subterrânea, sugerimos a retirada dos mesmos;
6. Como sugestões de melhoria: substituição de chaves seccionadoras tripolares sem carga por chaves seccionadoras tripolares de abertura sob carga (consultar características técnicas na RECON_MT – item 5.4 do Fascículo 7) e elevação das grades de proteção ao menos até o nível dos barramentos;

Informamos que será concedido o prazo de 30 dias, a contar da data de recebimento deste relatório técnico, para o cumprimento das pendências elencadas. Ao seu término, caso não haja regularização definitiva, a instalação estará passível à suspensão do fornecimento de energia, conforme previsto na Resolução 1000 da ANEEL: CAPÍTULO II - DA CONEXÃO
Seção IV
Das Instalações do Consumidor e Demais Usuários
Art. 40. É responsabilidade do consumidor e demais usuários manter a adequação técnica e a segurança de suas instalações.
Capítulo XIII - DA SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO
Seção IV
Da Suspensão Precedida de Notificação
Art. 355. A distribuidora pode suspender o fornecimento de energia elétrica por razões de ordem técnica ou de segurança nas instalações do consumidor e demais usuários, precedida da notificação do art. 360, nos seguintes casos:
...
II - inexecução das correções indicadas no prazo informado pela distribuidora, no caso de constatação de deficiência não emergencial nas instalações do consumidor e demais usuários; ...”

Seguem abaixo as fotos das instalações do cliente:

Subestação de Entrada

Isoladores danificados na entrada da subestação

Disjuntor PVO

Ausência de Baterias no sistema de proteção;

Tubulação instalada acima dos barramentos

Atenciosamente, EDMAR
##### Grandes Clientes LIGHT S.E.S.A
Avenida Marechal Floriano, 168
Centro – Rio de Janeiro – RJ – CEP: 20.080-002 Emergencial (24h): 0800 282 1380
Plantão Grandes Clientes - Finais de Semana, para emergências: (21) 99983-9824 E-mail: grandesclientes@light.com.br | Agência Virtual: www.light.com.br

	OBJETO / AÇÃO:	Obras de readequação da subestação Venezuela
	LOCALIDADE:	Av Venezuela 134 - Centro - Rio de Janeiro/RJ
	RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO:	Gabriel Marendaz Coelho Soares
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

ITEM DA PLANILHA		4.1
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		Administração Local
UNIDADE		un

IT.	Descrição	Códigos	Fonte	Unid	Coeficiente	F	Custo / unitário	Preço Total
COMPOSIÇÃO: Cálculo para Administração Local conforme Acórdão TCU 2622/2013, utilizando valor médio
1	Cálculo do TCU - 6,23% do valor da obra		TCU	unid.	1,0000	1	14.441,05	14.441,05
	A = Total da obra (sem a parcela "Administração Local'):	231.798,55					Soma	14.441,05
							Total	14.441,05
	6,23% (TCU) / 6,23% de A =	0,0623 / 14.441,05

ANEXO 4 - COMPOSIÇÃO DO BDI SEM DESONERAÇÃO / ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES CIVIS E ELETRICAS DA SUBESTAÇÃO E DO FÓRUM FEDERAL MARILENA FRANCO / AV. VENEZUELA , 134- CENTRO - RIO DE JANEIRO-RJ
	Discriminação:	Taxas consideradas no BDI (%):
1	Administração Central ( AC )	2,00%	Foi utilizado o índice médio Foi utilizado o índice médio / Foi utilizado o índice médio / Praticado pela Administração Pública Praticado pela Administração Pública / 80% da CPRB=4,5% / O tributo em alíquota é de 5% em cima de 40% de mão de obra / Foi utilizado o índice médio / Foi utilizado próximo ao índice médio
2	Taxa de risco ( R )	1,27%
3	Taxa representativa de seguros (S) + garantias (G)	0,80%
4	Taxa representativa da incidência de tributos: ( T)	8,75%
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	IRPJ	0,00%
	CSLL	0,00%
	CPMF	0,00%
	CPRB	3,60%
	Tributo Municipal - ISS (Capital)	1,50%
5	Taxa representativa de despesas financeiras ( DF )	1,23%
6	Lucro ( L )	5,58%
BDI ADOTADO (aplicando-se a fórmula do Tribunal de Contas da União - acórdão 2622/2013 - TCU): BDI = { [( 1 + (AC + R + S + G) ) x ( 1 + DF ) x (1 + L) /( 1 - T ) ] - 1 } x 100 = 21,89 % JUSTIFICATIVAS: / 1- O valor obtido de Taxa de BDI encontra-se acima do valor médio preconizado no acórdão do TCU vigente, de 22,12%, face à aplicação da fórmula na qual está incluída a Contribuição Previdenciária da Renda Bruta (CPRB) de 3,6%, uma vez que para os demais itens, excetuando-se os de valoração dos tributos federais, foram utilizados os índices médios ou próximo ao índice médio, como noo, caso do Lucro, por ser uma obra de pequena monta, conforme contemplados no acórdão do TCU ( 2622/13 ).

ANEXO- 19 - COMPOSIÇÃO DO BDI SEM DESONERAÇÃO
ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES CIVIS E ELÉTRICA DA SUBESTAÇÃO E DO FÓRUM FEDERAL MARILENA FRANCO
Av. Venezuela, 134- Praça Mauá - Centro - Rio de Janeiro - RJ
	Discriminação:	Taxas consideradas no BDI (%):
1	Administração Central ( AC )	0,00%
2	Taxa de risco ( R )	0,00%
3	Taxa representativa de seguros (S) + garantias (G)	0,00%
4	Taxa representativa da incidência de tributos: ( T)	0,00%
	PIS	0,00%
	COFINS	0,00%
	IRPJ	0,00%
	CSLL	0,00%
	CPMF	0,00%
	CPRB	0,00%
	Tributo Municipal - ISS (Macaé)	0,00%
5	Taxa representativa de despesas financeiras ( DF )	0,00%
6	Lucro ( L )	0,00%
BDI ADOTADO (aplicando-se a fórmula do Tribunal de Contas da União - acórdão 2622/2013 - TCU):
	BDI = { [( 1 + (AC + R + S + G) ) x ( 1 + DF ) x (1 + L) /( 1 - T ) ] - 1 } x 100 =			0,00	%

ANEXO XVIII - COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS (modelo)
Obras de readequação da subestação da VZ / Av Venezuela, 134, Centro, Rio de Janeiro/RJ

Contratante: Contratada: / SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS - CONTRATADA / Nº SEI: - Obras de readequação da subestação da VZ

				BDI (DA CONTRATADA):		"BDI%"

ITEM / SUBITEM.	Descrição	Unid	Quant.	Custo Unitário / com BDI	Custo Total com BDI
					mão de obra	material ou equipam.

<<IT>>	<<TÍTULO DO GRUPO>>

<<SI>>	<<DESCRIÇÃO DO SERVIÇO>>				UNIDADE:	*¹
1	"descrição material (insumo) ou equipamento"	*¹				0,00
2	"descrição material (insumo) ou equipamento"	*¹				0,00
3	"descrição material (insumo) ou equipamento"	*¹				0,00
4	"descrição material (insumo) ou equipamento"	*¹				0,00
5	"descrição mão de obra"	*¹			0,00
6	"descrição mão de obra"	*¹			0,00
				SUBTOTAL	0,00	0,00
				TOTAL	0,00

<<SI>>	<<DESCRIÇÃO DO SERVIÇO>>				UNIDADE:	*¹
1	"descrição material (insumo) ou equipamento"	*¹				0,00
2	"descrição material (insumo) ou equipamento"	*¹				0,00
3	"descrição material (insumo) ou equipamento"	*¹				0,00
4	"descrição material (insumo) ou equipamento"	*¹				0,00
5	"descrição mão de obra"	*¹			0,00
6	"descrição mão de obra"	*¹			0,00
				SUBTOTAL	0,00	0,00
				TOTAL	0,00

OBSERVAÇÃO e NOTAS: / *¹ = Unidade de medida / - Deve-se ser utilizar os materiais (insumos), equipamentos e a mão de obra que a contratada considerar adequados para execução integral de cada item da planilha. / - Cada composição deverá ser montada para que se tenha o preço por unidade com BDI do item que se encontra em análise

logotipo da
Contratada

logotipo da
Contratada

	Contratante:	SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO		Contratada:
ANEXO 06 - COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS - CONTRATADA / REFORMA PARCIAL DO FÓRUM DA AVENIDA RIO BRANCO – FASE 5 / AVENIDA RIO BRANCO, 243, ANEXO I E II, CENTRO, RIO DE JANEIRO – RJ

					BDI (DA CONTRATADA):		"BDI%"

ITEM / SUBITEM.	Descrição		Unid	Quant.	Custo Unitário / com BDI	Custo Total com BDI
						mão de obra	material ou equipam.

<<IT>>	<<TÍTULO DO GRUPO>>

<<SI>>	<<DESCRIÇÃO DO SERVIÇO>>					UNIDADE:	*¹
1	"descrição material (insumo) ou equipamento"		*¹				0,00
2	"descrição material (insumo) ou equipamento"		*¹				0,00
3	"descrição material (insumo) ou equipamento"		*¹				0,00
4	"descrição material (insumo) ou equipamento"		*¹				0,00
5	"descrição mão de obra"		*¹			0,00
6	"descrição mão de obra"		*¹			0,00
					SUBTOTAL	0,00	0,00
					TOTAL	0,00

<<SI>>	<<DESCRIÇÃO DO SERVIÇO>>					UNIDADE:	*¹
1	"descrição material (insumo) ou equipamento"		*¹				0,00
2	"descrição material (insumo) ou equipamento"		*¹				0,00
3	"descrição material (insumo) ou equipamento"		*¹				0,00
4	"descrição material (insumo) ou equipamento"		*¹				0,00
5	"descrição mão de obra"		*¹			0,00
6	"descrição mão de obra"		*¹			0,00
					SUBTOTAL	0,00	0,00
					TOTAL	0,00

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
Obras de readequação da subestação da VZ
SINAPI - 06/2025 - Rio de Janeiro SBC - 07/2025 - Rio de Janeiro EMOP - 02/2025 - Rio de Janeiro SCO - 02/2025 - Rio de Janeiro
21,89%
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Composições Analíticas com Preço Unitário Composições Principais
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	Placa de Obra	Próprio	Placa de Obra com Banner de Lona 2,00 x 1,20 m	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	un	1,0000000		228,75	228,75
Composição Auxiliar	000662	SBC	PLACA DE OBRAS COM BANNER DE LONA 80X120CM	PROJETOS	UN	2,5000000	0,0000000	91,50	228,75

MO sem LS =>	1.117,44	LS =>	0,00	MO com LS =>	1.117,44
Valor do BDI =>	369,69				2.058,57

MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>	50,07				278,82

1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	JFRJ-0212	Próprio	MOBILIZAÇÃO	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	UN	1,0000000		1.688,88	1.688,88
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	24,0000000	0,0000000	29,15	699,60
Composição Auxiliar	67827	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	4,0000000	0,0000000	86,96	347,84
Composição Auxiliar	88282	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,0000000	0,0000000	49,90	199,60
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	12,0000000	0,0000000	36,82	441,84

1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	JFRJ-0216	Próprio	DESMOBILIZAÇÃO	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	UN	1,0000000		1.247,04	1.247,04
Composição Auxiliar	88282	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,0000000	0,0000000	49,90	199,60
Composição Auxiliar	67827	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	4,0000000	0,0000000	86,96	347,84
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	24,0000000	0,0000000	29,15	699,60

1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	PHJ - LIMPEZA DE	Próprio	LIMPEZA DIÁRIA DA OBRA.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MÊS	1,0000000		240,00	240,00
Composição Auxiliar	99811	SINAPI	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	50,0000000	0,0000000	4,80	240,00

MO sem LS =>	158,50	LS =>	0,00	MO com LS =>	158,50
MO sem LS =>	796,20	LS =>	0,00	MO com LS =>	796,20
Valor do BDI =>	272,97				1.520,01

Valor do BDI =>	52,53	292,53
MO sem LS =>	1.903,20	LS =>	0,00	MO com LS =>	1.903,20
Valor do BDI =>	637,72				3.551,02

MO sem LS =>	97,25	LS =>	0,00	MO com LS =>	97,25
Valor do BDI =>	53,53				298,11

MO sem LS =>	5.736,65	LS =>	0,00	MO com LS =>	5.736,65
Valor do BDI =>	1.485,33				8.270,77

MO sem LS =>	68,42	LS =>	0,00	MO com LS =>	68,42
Valor do BDI =>	47,15				262,55

1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	JFRJ1159	Próprio	Limpeza Final de Obras	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	un	1,0000000		2.913,30	2.913,30
Composição Auxiliar	99811	SINAPI	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	390,0000000	0,0000000	4,80	1.872,00
Composição Auxiliar	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	390,0000000	0,0000000	2,67	1.041,30

2.1.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	JFRJ - / Alvenaria +	Próprio	Assentamento de alvenaria sobre laje, com chapisco e emboço, tijolos concreto 14 x 19 x 29	COBE - COBERTURA	m²	1,0000000		244,58	244,58
Composição Auxiliar	87893	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	0,0000000	8,99	8,99
Composição Auxiliar	87777	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	0,0000000	72,21	72,21
Composição Auxiliar	89480	SINAPI	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	1,0000000	0,0000000	163,38	163,38

2.1.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	JFRJ - / Estrutura	Próprio	Estrutura Metálica de Apoio Telhado A	COBE - COBERTURA	un	1,0000000		6.785,44	6.785,44
Composição Auxiliar	130231	SBC	PEITORIL TUBO RETANGULAR METALON 50 X 30 1,25 GALVANIZADO	RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS	M	99,1300000	0,0000000	68,45	6.785,44

2.1.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	100320	SBC	TELHA METALICA SANDUICHE TRAPEZOIDAL 2 FACES TR30	COBERTURAS	m²	1,0000000		215,40	215,40
Insumo	099135	SBC	CARPINTEIRO DE TELHADOS/TELHADISTA	Mão de Obra	H	1,3820000	0,0000000	28,99	40,07
Insumo	099449	SBC	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	1,3820000	0,0000000	20,52	28,35
Insumo	008918	SBC	TELHA METALICA SANDUICHE TRAPEZOIDAL 2 FACES NUCEO EM PIR 30 TR30	Material	m²	1,0500000	0,0000000	139,99	146,98

2.1.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	JFRJ - Calha de coleta de	Próprio	Calha de coleta de águas pluviais Telhado A	COBE - COBERTURA	un	1,0000000		885,73	885,73
Composição Auxiliar	100300	SBC	CALHA EM PVC PARA AGUAS PLUVIAIS 125mm	COBERTURAS	M	6,3000000	0,0000000	99,38	626,09
Insumo	00020156	SINAPI	JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	3,0000000	0,0000000	18,35	55,05

MO sem LS =>	41,33	LS =>	0,00	MO com LS =>	41,33
Valor do BDI =>	22,61				125,93

MO sem LS =>	42,46	LS =>	0,00	MO com LS =>	42,46
Valor do BDI =>	13,42				74,76

Insumo	00012614	SINAPI	BOCAL PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO DA SAIDA ENTRE *75 E 120* MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL	Material	UN	1,0000000	0,0000000	58,83	58,83
Insumo	00009839	SINAPI	TUBO PVC, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	5,7500000	0,0000000	25,35	145,76

MO sem LS =>	111,13	LS =>	0,00	MO com LS =>	111,13
Valor do BDI =>	193,88				1.079,61

2.1.1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	100562	SBC	RUFO EXTERNO CORTE 28 GALVALUME BRANCO	COBERTURAS	M	1,0000000		103,32	103,32
Insumo	099135	SBC	CARPINTEIRO DE TELHADOS/TELHADISTA	Mão de Obra	H	1,1340000	0,0000000	28,99	32,88
Insumo	099449	SBC	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	0,4120000	0,0000000	20,52	8,45
Insumo	002239	SBC	TELHA - RUFO EM CHAPA DE ALUMINIO 0,8mm PREPINTADO ELETROSTATICO	Material	M	1,0500000	0,0000000	59,04	61,99

2.1.1.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	180577	SBC	PINTURA C/ MASSA ACRILICA ACETINADA SUVINIL PARA FACHADAS	PINTURAS	m²	1,0000000		61,34	61,34
Insumo	055251	SBC	MASSA CORRIDA ACRILICA SUVINIL (LATA 25KG)	Material	LT	0,0328000	0,0000000	199,90	6,55
Insumo	099550	SBC	PINTOR	Mão de Obra	H	0,9120000	0,0000000	26,93	24,55
Insumo	099900	SBC	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,9200000	0,0000000	19,47	17,91
Insumo	002605	SBC	LIXA PARA MASSA A257 GRAO 60	Material	UN	0,0600000	0,0000000	1,02	0,06
Insumo	008250	SBC	TINTA ACRILICA SUPER LAVAVEL CORAL (LATA 18 L)	Material	L	0,3300000	0,0000000	37,21	12,27

2.1.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	JFRJ - / Estrutura	Próprio	Estrutura Metálica de Apoio Telhado B	COBE - COBERTURA	un	1,0000000		5.452,04	5.452,04
Composição Auxiliar	130231	SBC	PEITORIL TUBO RETANGULAR METALON 50 X 30 1,25 GALVANIZADO	RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS	M	79,6500000	0,0000000	68,45	5.452,04

2.1.2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	JFRJ - Calha de coleta de	Próprio	Copia - Calha de coleta de águas pluviais Telhado B	COBE - COBERTURA	un	1,0000000		975,17	975,17
Composição Auxiliar	100300	SBC	CALHA EM PVC PARA AGUAS PLUVIAIS 125mm	COBERTURAS	M	7,2000000	0,0000000	99,38	715,53
Insumo	00012614	SINAPI	BOCAL PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO DA SAIDA ENTRE *75 E 120* MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL	Material	UN	1,0000000	0,0000000	58,83	58,83
Insumo	00009839	SINAPI	TUBO PVC, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	5,7500000	0,0000000	25,35	145,76
Insumo	00020156	SINAPI	JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	3,0000000	0,0000000	18,35	55,05

MO sem LS =>	127,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	127,00
MO sem LS =>	4.609,34	LS =>	0,00	MO com LS =>	4.609,34
Valor do BDI =>	1.193,45				6.645,49

Valor do BDI =>	213,46	1.188,63
MO sem LS =>	4.239,55	LS =>	0,00	MO com LS =>	4.239,55
Valor do BDI =>	1.097,70				6.112,34

MO sem LS =>	70,56	LS =>	0,00	MO com LS =>	70,56
Valor do BDI =>	141,35				787,10

MO sem LS =>	735,26	LS =>	0,00	MO com LS =>	735,26
Valor do BDI =>	279,60				1.556,90

MO sem LS =>	51,73	LS =>	0,00	MO com LS =>	51,73
Valor do BDI =>	16,87				93,95

2.1.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	JFRJ - / Estrutura	Próprio	Estrutura Metálica de Apoio Telhado C	COBE - COBERTURA	un	1,0000000		5.014,64	5.014,64
Composição Auxiliar	130231	SBC	PEITORIL TUBO RETANGULAR METALON 50 X 30 1,25 GALVANIZADO	RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS	M	73,2600000	0,0000000	68,45	5.014,64

2.1.3.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	JFRJ - Calha de coleta de	Próprio	Calha de coleta de águas pluviais Telhado C	COBE - COBERTURA	un	1,0000000		645,75	645,75
Composição Auxiliar	100300	SBC	CALHA EM PVC PARA AGUAS PLUVIAIS 125mm	COBERTURAS	M	4,0000000	0,0000000	99,38	397,52
Insumo	00020156	SINAPI	JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	3,0000000	0,0000000	18,35	55,05
Insumo	00009839	SINAPI	TUBO PVC, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	5,3000000	0,0000000	25,35	134,35
Insumo	00012614	SINAPI	BOCAL PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO DA SAIDA ENTRE *75 E 120* MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL	Material	UN	1,0000000	0,0000000	58,83	58,83

2.1.4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	JFRJ - / Elevação	Próprio	Elevação dos tubos do sistema de descarga dos geradores	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	un	1,0000000		1.277,30	1.277,30
Composição Auxiliar	15.045.0033-A	EMOP	CORTE E ABERTURA DE DUAS ROSCAS,POR TARRAXA MANUAL,E COLOCAC AO DE CONEXOES DE FERRO GALVANIZADO,COM COSTURA,COM DIAMETRO DE 4",EXCLUSIVE A PECA 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	15	UN	2,0000000	0,0000000	84,72	169,44
Composição Auxiliar	055047	SBC	TUBO FERRO GALVANIZADO 4""	INSTALACOES HIDRAULICAS - INCENDIO	M	2,0000000	0,0000000	225,93	451,86
Composição Auxiliar	15.046.0018-0	EMOP	SOLDA DE TOPO,EM TUBULACAO PARA VAPOR(SCH-40 OU SCH-80),NO D IAMETRO DE 4",UTILIZANDO CONVERSOR ELETROMOTORIZADO,INCLUSIV E CORTE OU CHANFRO DAS EXTREMIDADES 5%-MAQUINA DE SOLDA 8,15%-MAQUINA DE SOLDA(5%),DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI(3%)	15	UN	2,0000000	0,0000000	181,36	362,72
Composição Auxiliar	21.009.0030-A	EMOP	PINTURA DE POSTE CURVO,DE ACO,COM 1 BRACO,DE 7,00 ATE / 10,00M ,COM DUAS DEMAOS DE TINTA FENOLICA DE ALTA RESISTENCIA AS IN TEMPERIES,DE SECAGEM RAPIDA,NA COR ALUMINIO 3%- DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	21	UN	2,0000000	0,0000000	146,64	293,28

2.1.5.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m³	1,0000000		77,08	77,08
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,1957000	0,0000000	29,15	64,00
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3541000	0,0000000	36,96	13,08

2.1.5.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total

MO sem LS =>	13,97	LS =>	0,00	MO com LS =>	13,97
Valor do BDI =>	179,48				999,42

MO sem LS =>	8,21	LS =>	0,00	MO com LS =>	8,21
Valor do BDI =>	2,58				14,40

MO sem LS =>	1,91	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,91
Valor do BDI =>	0,60				3,36

Composição	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	1,0000000		31,52	31,52
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2301000	0,0000000	38,96	8,96
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7740000	0,0000000	29,15	22,56

MO sem LS =>	21,52	LS =>	0,00	MO com LS =>	21,52
Valor do BDI =>	6,89				38,41

2.1.5.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR OS	m²	1,0000000		819,94	819,94
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1910000	0,0000000	29,15	5,56
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3826000	0,0000000	36,96	14,14
Insumo	00039025	SINAPI	PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 90 CM X 210 CM (LARGURA X ALTURA), SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	Material	UN	0,5473000	0,0000000	830,53	454,54
Insumo	00036888	SINAPI	GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	Material	M	6,8504000	0,0000000	44,69	306,14
Insumo	00000142	SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	310ML	0,8829000	0,0000000	39,80	35,13
Insumo	00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	4,8166000	0,0000000	0,92	4,43

2.2.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	97638	SINAPI	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	1,0000000		11,82	11,82
Composição Auxiliar	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0978000	0,0000000	38,52	3,76
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2767000	0,0000000	29,15	8,06

2.2.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	97640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	1,0000000		2,76	2,76
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0647000	0,0000000	29,15	1,88
Composição Auxiliar	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0229000	0,0000000	38,52	0,88

2.2.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	1,0000000		12,97	12,97

MO sem LS =>	63,70	LS =>	0,00	MO com LS =>	63,70
Valor do BDI =>	818,44				4.557,36

MO sem LS =>	23,39	LS =>	0,00	MO com LS =>	23,39
Valor do BDI =>	18,01				100,32

Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1087000	0,0000000	36,96	4,01
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3075000	0,0000000	29,15	8,96

MO sem LS =>	8,83	LS =>	0,00	MO com LS =>	8,83
Valor do BDI =>	2,83				15,80

2.2.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	JFRJ - Porta Estabilizadores	Próprio	Porta Dupla em Alumínio Anodizado Branco	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR	un	1,0000000		3.738,92	3.738,92
Composição Auxiliar	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR OS	m²	4,5600000	0,0000000	819,94	3.738,92

2.2.1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000		82,31	82,31
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4786000	0,0000000	29,15	13,95
Composição Auxiliar	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4786000	0,0000000	38,52	18,43
Insumo	00040547	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	Material	CENTO	0,0123000	0,0000000	36,61	0,45
Insumo	00039427	SINAPI	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M	Material	M	3,5470000	0,0000000	4,51	15,99
Insumo	00039435	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	Material	UN	9,6469000	0,0000000	0,14	1,35
Insumo	00043131	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	Material	KG	0,0370000	0,0000000	25,55	0,94
Insumo	00039443	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	Material	UN	1,2267000	0,0000000	0,32	0,39
Insumo	00039430	SINAPI	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	Material	UN	1,2267000	0,0000000	1,70	2,08
Insumo	00039434	SINAPI	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	Material	KG	0,6926000	0,0000000	3,55	2,45
Insumo	00039413	SINAPI	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	Material	m²	1,0838000	0,0000000	20,52	22,23
Insumo	00039432	SINAPI	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	Material	M	1,4276000	0,0000000	2,84	4,05

2.2.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total

MO sem LS =>	0,46	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,46
Valor do BDI =>	0,14				0,82

Composição	14.002.0187-A	EMOP	GRADIL DE FERRO,ALTURA DE 1,20M,EM BARRAS VERTICAIS QUADRADA S DE 5/8" E ESPACADAS DE 12,50CM, SOLDADAS EM DUAS BARRAS,SU PERIOR E INFERIOR DE 1.1/2"X1/4",MONTANTES A CADA 1,50M EM B ARRAS DE 1.1/2"X3/8",INCLUSIVE PINTURA.FORNECIMENTO E COLOCA CAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI 20%-PERDAS E DEMAIS MATERIAIS NECESSARIOS	14	M	1,0000000		597,34	597,34
Composição Auxiliar	17.017.0300-B	EMOP	PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO COM TINTA A OLEO BRIL HANTE,INCLUSIVE LIXAMENTO,LIMPEZA,UMA DEMAO DE TINTA ANTIOXI DO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	17	m²	2,4000000	0,0000000	22,80	54,72
Composição Auxiliar	07.170.0010-B	EMOP	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,COM ADICAO DE ADES IVO A BASE DE RESINA SINTETICA DE ALTA ADERENCIA 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI 5%-PERDAS E DEMAIS MATERIAIS NECESSARIOS	7	m³	0,0300000	0,0000000	712,32	21,36
Insumo	20132	EMOP	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CI VIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERA DOS	Mão de Obra	H	4,3500000	3,0000000	18,17	81,41
Insumo	11277	EMOP	BARRA QUADRADA DE ACO, DE 5/8"	Material	KG	20,9000000	20,0000000	9,75	244,58
Insumo	20131	EMOP	MAO-DE-OBRA DE SERRALHEIRO DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESON ERADOS	Mão de Obra	H	4,3500000	3,0000000	27,06	121,24
Insumo	11276	EMOP	BARRA CHATA DE ACO, DE 1.1/2"X1/4"	Material	KG	4,1700000	20,0000000	8,48	42,41
Insumo	10910	EMOP	BARRA CHATA DE ACO 1.1/2"X3/8"	Material	KG	2,7300000	20,0000000	9,65	31,62

MO sem LS =>	240,93	LS =>	0,00	MO com LS =>	240,93
Valor do BDI =>	130,75				728,09

2.2.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	97662	SINAPI	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	M	1,0000000		0,68	0,68
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0059000	0,0000000	35,55	0,20
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0166000	0,0000000	29,15	0,48

2.2.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	92740	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM GRUA DE CAÇAMBA DE 500 L EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000		594,94	594,94
Composição Auxiliar	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0930000	0,0000000	1,45	0,13
Composição Auxiliar	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,1000000	0,0000000	0,53	0,05
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6500000	0,0000000	29,15	18,94
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1920000	0,0000000	36,14	6,93

MO sem LS =>	18,44	LS =>	0,00	MO com LS =>	18,44
Valor do BDI =>	37,49				208,80

MO sem LS =>	21,06	LS =>	0,00	MO com LS =>	21,06
Valor do BDI =>	54,28				302,26

Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7690000	0,0000000	36,96	28,42
Insumo	00034492	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	1,1030000	0,0000000	490,00	540,47

MO sem LS =>	38,25	LS =>	0,00	MO com LS =>	38,25
Valor do BDI =>	130,23				725,17

2.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	15.003.0550-A	EMOP	TUBO DE FERRO GALVANIZADO COM DIAMETRO DE 2.1/2",COM COSTURA / ,PARA INSTALACOES DIVERSAS ENTERRADAS,INCLUSIVE CONEXOES,EME NDAS E PROTECAO ANTICORROSIVA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI 10%-CONEXOES E EMENDAS	15	M	1,0000000		171,31	171,31
Insumo	20118	EMOP	MAO-DE-OBRA DE PINTOR, INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS DESONERADOS	Mão de Obra	H	0,2304000	3,0000000	25,13	5,96
Insumo	20039	EMOP	MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO DA CO NSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIA IS DESONERADOS	Mão de Obra	H	0,2800000	3,0000000	25,13	7,24
Insumo	20132	EMOP	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CI VIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERA DOS	Mão de Obra	H	0,2800000	3,0000000	18,17	5,24
Insumo	14706	EMOP	LIXA PARA FERRO Nº 100	Material	UN	0,5000000	0,0000000	2,40	1,20
Insumo	00196	EMOP	TUBO DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, PE SADO, NBR 5580, DN=2.1/2"	Material	M	1,0500000	10,0000000	89,50	103,37
Insumo	14741	EMOP	FITA ANTICORROSIVA, ROLO DE 100MMX30M	Material	UN	0,1580000	0,0000000	296,24	46,80
Insumo	07254	EMOP	PRIMER ASFALTICO A BASE DE AGUA	Material	L	0,2294000	0,0000000	6,56	1,50

2.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	103019	SINAPI	REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000		247,98	247,98
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4546000	0,0000000	35,55	16,16
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4546000	0,0000000	29,54	13,42
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0302000	0,0000000	13,46	0,40
Insumo	00010904	SINAPI	REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI	Material	UN	1,0000000	0,0000000	218,00	218,00

2.3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	055045	SBC	TUBO FERRO GALVANIZADO 2.1/2""	INSTALACOES HIDRAULICAS - INCENDIO	M	1,0000000		163,91	163,91
Insumo	001626	SBC	TE 90 FERRO GALVANIZADO 2.1/2"	Material	UN	0,0600000	0,0000000	145,98	8,75
Insumo	099034	SBC	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,5850000	0,0000000	20,52	12,00

MO sem LS =>	21,74	LS =>	0,00	MO com LS =>	21,74
Valor do BDI =>	16,76				93,35

MO sem LS =>	29,35	LS =>	0,00	MO com LS =>	29,35
Valor do BDI =>	15,05				83,83

Insumo	099200	SBC	BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,5850000	0,0000000	26,93	15,75
Insumo	00012411	SINAPI	PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2"	Material	UN	0,0400000	0,0000000	43,46	1,73
Insumo	00003470	SINAPI	COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"	Material	UN	0,1610000	0,0000000	94,65	15,23
Insumo	00003913	SINAPI	LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"	Material	UN	0,2020000	0,0000000	66,79	13,49
Insumo	030757	SBC	TUBO ACO GALVANIZADO DIN 2440 NBR 5580 2.1/2" CLASSE MEDIA / (6,692kg/m)	Material	M	1,0500000	0,0000000	92,35	96,96

MO sem LS =>	27,75	LS =>	0,00	MO com LS =>	27,75
Valor do BDI =>	35,87				199,78

2.3.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	090803	SBC	FORRO EM GESSO ACARTONADO 1,20x22,40m	PAREDES E PAINEIS	m²	1,0000000		76,59	76,59
Insumo	003427	SBC	DRYWALL - REGULADOR PENDURAL ANAO 70x20	Material	UN	1,2200000	0,0000000	1,51	1,84
Insumo	099022	SBC	MONTADOR	Mão de Obra	H	0,4780000	0,0000000	24,99	11,94
Insumo	028609	SBC	DRYWALL - FITA METALICA DE CANTO KNAUF	Material	M	1,4300000	0,0000000	2,76	3,94
Insumo	028608	SBC	DRYWALL - MASSA PARA REJUNTE DE GESSO GYPSUN	Material	KG	0,7000000	0,0000000	4,10	2,87
Insumo	062033	SBC	DRYWALL - PARAFUSO ZINCADO AUTOBROCANTE FLANGEADO 4,2x19mm (PACOTE COM 500 UNIDADES)	Material	UN	0,0124000	0,0000000	69,90	0,86
Insumo	002741	SBC	DRYWALL - PERFIL CANALETA C 0,5mm	Material	M	4,2500000	0,0000000	5,01	21,29
Insumo	013749	SBC	DRYWALL - CHAPA DE GESSO DRYWALL STANDARD 1,20x2,40x12mm	Material	m²	1,0800000	0,0000000	20,11	21,71
Insumo	062037	SBC	DRYWALL - ARAME GALVANIZADO 6 BWG D=5,16mm (0,157kg/m)	Material	KG	0,0370000	0,0000000	17,20	0,63
Insumo	028621	SBC	DRYWALL - PARAFUSO GN 25 CABECA AGULHA	Material	UN	9,6000000	0,0000000	0,06	0,57
Insumo	099925	SBC	AJUDANTE DE MONTADOR	Mão de Obra	H	0,4780000	0,0000000	20,52	9,80
Insumo	003563	SBC	PARAFUSO LENTILHA 42x13mm COM PORCA E ARRUELA	Material	UN	1,2200000	0,0000000	0,94	1,14

2.3.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	053842	SBC	CONJUNTO FIXACAO/SUSPENSAO TUBOS F.FUNDIDO 100mm	INSTALACOES HIDRAULICAS - ESGOTO	UN	1,0000000		68,78	68,78
Insumo	062043	SBC	SUPORTE DE SUSPENSAO P/TUBO F.FUND. S401 SMU 100mm	Material	UN	1,0000000	0,0000000	37,67	37,67
Insumo	099034	SBC	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,6190000	0,0000000	20,52	12,69
Insumo	099200	SBC	BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,6190000	0,0000000	26,93	16,66
Insumo	014202	SBC	BUCHA DE NYLON TIPO S7 COM PARAFUSO	Material	UN	2,0000000	0,0000000	0,88	1,76

2.3.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total

MO sem LS =>	39,13	LS =>	0,00	MO com LS =>	39,13
Valor do BDI =>	8,56				47,69

MO sem LS =>	20,03	LS =>	0,00	MO com LS =>	20,03
Valor do BDI =>	86,94				484,15

MO sem LS =>	30,45	LS =>	0,00	MO com LS =>	30,45
Valor do BDI =>	6,66				37,11

Composição	100742	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). / AF_01/2020	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000		32,63	32,63
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6779000	0,0000000	37,75	25,59
Insumo	00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	0,0127000	0,0000000	23,23	0,29
Insumo	00007311	SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	Material	L	0,1274000	0,0000000	53,06	6,75

MO sem LS =>	17,57	LS =>	0,00	MO com LS =>	17,57
Valor do BDI =>	7,14				39,77

2.3.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	022666	SBC	RETIRADA DE VIDRO (BANDEIRA/VISOR)	DEMOLICOES	m²	1,0000000		39,13	39,13
Insumo	099661	SBC	AJUDANTE ESPECIALIZADO - VIDRACEIRO	Mão de Obra	H	0,8250000	0,0000000	20,52	16,92
Insumo	099537	SBC	VIDRACEIRO	Mão de Obra	H	0,8250000	0,0000000	26,93	22,21

2.3.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	102167	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR OS	m²	1,0000000		397,21	397,21
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4660000	0,0000000	29,15	13,58
Composição Auxiliar	88325	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4790000	0,0000000	33,17	15,88
Insumo	00011189	SINAPI	VIDRO LISO FUME E = 6MM - SEM COLOCACAO	Material	m²	1,0000000	0,0000000	295,00	295,00
Insumo	00039432	SINAPI	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	Material	M	4,0360000	0,0000000	2,84	11,46
Insumo	00020259	SINAPI	PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS	Material	M	4,6090000	0,0000000	13,30	61,29

2.3.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	020682	SBC	ESCAVACAO DE VALA-SOLO 1a.CATEGORIA-0,60x0,50x1,0m(20212)	PREPARACAO DO TERRENO	M	1,0000000		30,45	30,45
Insumo	099900	SBC	SERVENTE	Mão de Obra	H	1,5640000	0,0000000	19,47	30,45

2.3.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	021807	SBC	ATERRO SIMPLES,NAO COMPACTADO,COM EQUIPAMENTO MECANICO	CONTENCOES	m³	1,0000000		38,62	38,62
Insumo	099525	SBC	FEITOR/ENCARREGADO	Mão de Obra	H	0,0100000	0,0000000	37,22	0,37
Insumo	030581	SBC	MOTONIVELADORA ARTICUL.CATERPILLAR 120B 125CV	Material	H	0,0150000	0,0000000	340,00	5,10
Insumo	099900	SBC	SERVENTE	Mão de Obra	H	1,2230000	0,0000000	19,47	23,81

MO sem LS =>	9,33	LS =>	0,00	MO com LS =>	9,33
Valor do BDI =>	5,53				30,83

MO sem LS =>	154,98	LS =>	0,00	MO com LS =>	154,98
Valor do BDI =>	95,51				531,83

MO sem LS =>	378,56	LS =>	0,00	MO com LS =>	378,56
Valor do BDI =>	118,06				657,42

MO sem LS =>	9,31	LS =>	0,00	MO com LS =>	9,31
Valor do BDI =>	4,61				25,69

Insumo	099955	SBC	OPERADOR DE TRATOR	Mão de Obra	H	0,0370000	0,0000000	30,25	1,11
Insumo	099162	SBC	MOTORISTA	Mão de Obra	H	0,0150000	0,0000000	26,12	0,39
Insumo	030371	SBC	TRATOR ESTEIRAS LAMINA CATERPILLAR D5C 105CV	Material	H	0,0350000	0,0000000	224,00	7,84

MO sem LS =>	25,68	LS =>	0,00	MO com LS =>	25,68
Valor do BDI =>	8,45				47,07

2.4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000		25,30	25,30
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1150000	0,0000000	29,15	3,35
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2750000	0,0000000	37,75	10,38
Insumo	00012815	SINAPI	FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M	Material	UN	0,0100000	0,0000000	12,61	0,12
Insumo	00007348	SINAPI	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	Material	L	0,4270000	0,0000000	21,78	9,30
Insumo	00006085	SINAPI	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Material	L	0,1600000	0,0000000	13,46	2,15

2.5.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	JFRJ - / Remoção de	Próprio	Retirada de Entulho	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	un	1,0000000		436,32	436,32
Composição Auxiliar	JFRJ-0215	Próprio	REMOÇÃO DE ENTULHO	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m³	3,0000000	0,0000000	145,44	436,32

3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	JFRJ-VZ-02	Próprio	Retirada de instalações elétricas de baixa tensão existentes	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000		539,36	539,36
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	8,0000000	0,0000000	30,60	244,80
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	8,0000000	0,0000000	36,82	294,56

3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	91872	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000		21,08	21,08
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1970000	0,0000000	36,82	7,25
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1970000	0,0000000	30,60	6,02
Insumo	00002685	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA	Material	M	1,0170000	0,0000000	7,68	7,81

MO sem LS =>	1,84	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,84
Valor do BDI =>	1,76				9,82

MO sem LS =>	8,75	LS =>	0,00	MO com LS =>	8,75
Valor do BDI =>	15,97				88,97

3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	95780	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000		34,36	34,36
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2550000	0,0000000	30,60	7,80
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2550000	0,0000000	36,82	9,38
Insumo	00014054	SINAPI	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO B, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA	Material	UN	1,0000000	0,0000000	16,56	16,56
Insumo	00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	2,0000000	0,0000000	0,31	0,62

MO sem LS =>	12,06	LS =>	0,00	MO com LS =>	12,06
Valor do BDI =>	7,52				41,88

3.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000		8,06	8,06
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0390000	0,0000000	30,60	1,19
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0390000	0,0000000	36,82	1,43
Insumo	00001021	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2	Material	M	1,2434000	0,0000000	4,31	5,35
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094000	0,0000000	10,55	0,09

3.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	104744	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM PRESILHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA	M	1,0000000		73,00	73,00
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1850000	0,0000000	36,82	6,81
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1850000	0,0000000	30,60	5,66
Insumo	00045077	SINAPI	PRESILHA EM LATAO, 2 FUROS PARA CABOS COM SECAO ENTRE 16 A 70 MM2, PARA FIXACAO CORDOALHA EM SPDA E OUTROS	Material	UN	1,0000000	0,0000000	0,00	0,00
Insumo	00000867	SINAPI	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	Material	M	1,0500000	0,0000000	55,71	58,49
Insumo	00007583	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	1,0000000	0,0000000	0,62	0,62
Insumo	00011267	SINAPI	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA / = *2,5* MM	Material	UN	1,0000000	0,0000000	1,42	1,42

3.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total

MO sem LS =>	54,37	LS =>	0,00	MO com LS =>	54,37
Valor do BDI =>	17,57				97,88

MO sem LS =>	94,64	LS =>	0,00	MO com LS =>	94,64
Valor do BDI =>	90,41				503,45

MO sem LS =>	500,96	LS =>	0,00	MO com LS =>	500,96
Valor do BDI =>	153,65				855,61

Composição	JFRJ-VZ-04	Próprio	RETIRADA DE ISOLADORES E PARA RAIOS DE REDE DE MÉDIA TENSÃO - CLASSE 15 kV	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	un	1,0000000		619,76	619,76
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	8,0000000	0,0000000	36,82	294,56
Composição Auxiliar	88266	SINAPI	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	8,0000000	0,0000000	40,65	325,20

MO sem LS =>	458,96	LS =>	0,00	MO com LS =>	458,96
Valor do BDI =>	135,66				755,42

3.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	JFRJ-VZ-06	Próprio	ISOLADOR POLIMÉRICO CLASSE 15 KV	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	un	1,0000000		80,31	80,31
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3600000	0,0000000	30,60	72,21
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2200000	0,0000000	36,82	8,10

3.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	JFRJ-VZ-07	Próprio	PARA RAIO POLIMÉRICO CLASSE 15 kV	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	un	1,0000000		413,04	413,04
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	0,0000000	30,60	61,20
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	0,0000000	36,82	73,64
Insumo	045604	SBC	PARA-RAIO POLIMERICO DE DISTRIBUICAO 15KV 10KA	Material	UN	1,0000000	0,0000000	278,20	278,20

3.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	JFRJ-VZ-08	Próprio	RETIRADA DE DISJUNTOR DE BAIXA TENSÃO DE 2.000 AMPÉRES	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	un	1,0000000		701,96	701,96
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	8,0000000	0,0000000	36,82	294,56
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	8,0000000	0,0000000	30,60	244,80
Composição Auxiliar	88266	SINAPI	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,0000000	0,0000000	40,65	162,60

3.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	JFRJ-VZ-09	Próprio	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO ABERTO , ACIONAMENTO MOTORIZADO, 690 VOLTS - 2000 AMPÉRES - Icu 100 kA	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	un	1,0000000		33.892,69	33.892,69
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	16,0000000	0,0000000	30,60	489,60
Composição Auxiliar	91677	SINAPI	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	6,0000000	0,0000000	106,44	638,64
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	16,0000000	0,0000000	36,82	589,12
Insumo	DJ-VZ-02	Próprio	DISJUNTOR ABERTO BAIXA TESÃO, ACIONAMENTO MOTORIZADO, CORRENTE NOMINAL 2.000 AMPÉRES - 690 VOLTS - Icu 100 kA	Equipamento	un	1,0000000	0,0000000	32.175,33	32.175,33

MO sem LS =>	1.382,02	LS =>	0,00	MO com LS =>	1.382,02
Valor do BDI =>	7.419,10	41.311,79
MO sem LS =>	875,56	LS =>	0,00	MO com LS =>	875,56
Valor do BDI =>	228,86				1.274,38

MO sem LS =>	113,50	LS =>	0,00	MO com LS =>	113,50
Valor do BDI =>	41,36				230,31

MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>	0,00				0,00

MO sem LS =>	3.081,84	LS =>	0,00	MO com LS =>	3.081,84
Valor do BDI =>	6.436,51				35.840,41

3.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	JFRJ-VZ-10	Próprio	BARRAMENTOS DE COBRE DE 3 X 3/8" PARA INTERLIGAÇÃO DO DISJUNTOR 2000 a AO BARRAMENTO DE REFRIGERAÇÃO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	m	1,0000000		1.045,52	1.045,52
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	8,0000000	0,0000000	36,82	294,56
Composição Auxiliar	88266	SINAPI	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	8,0000000	0,0000000	40,65	325,20
Composição Auxiliar	91677	SINAPI	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,0000000	0,0000000	106,44	425,76

3.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	JFRJ-VZ-11	Próprio	INSTALAÇÃO DE CHAPA GALVANIZADA PARA FECHAMENTO DE VÃO EM PAINEL ELÉTRICO	SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS	m²	1,0000000		188,95	188,95
Composição Auxiliar	88251	SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,0000000	0,0000000	30,06	90,18
Composição Auxiliar	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	0,0000000	36,71	73,42
Insumo	00011061	SINAPI	CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 30, E = 0,35 MM (2,80 KG/M2)	Material	KG	1,0000000	0,0000000	14,84	14,84
Insumo	00043625	SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO STANDARD ACETINADO	Material	L	0,2500000	0,0000000	42,05	10,51

3.13	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	JFRJ-VZ-12	Próprio	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE DISJUNTOR DE MÉDIA TENSÃO - CLASSE 15 kV	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	un	1,0000000		0,00	0,00

3.14	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	JFRJ-VZ-14	Próprio	QUADRO GERAL DE PROTEÇÃO ELÉTRICA INDIRETA	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	un	1,0000000		29.403,90	29.403,90
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	32,0000000	0,0000000	30,60	979,20
Composição Auxiliar	88266	SINAPI	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	24,0000000	0,0000000	40,65	975,60
Composição Auxiliar	91677	SINAPI	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	8,0000000	0,0000000	106,44	851,52
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	32,0000000	0,0000000	36,82	1.178,24
Insumo	QPE-VZ-01	Próprio	QUADRO GERAL DE PROTEÇÃO ELÉTRICA INDIRETA	Equipamento	un	1,0000000	0,0000000	25.419,34	25.419,34

3.15	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	JFRJ-VZ-15	Próprio	PARAMETRIZAÇÃO DO RELÉ DE PROTEÇÃO ELÉTRICA INDIRETA, COMISSIONAMENTO E TESTES	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	un	1,0000000		4.836,08	4.836,08
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	32,0000000	0,0000000	30,60	979,20

MO sem LS =>	53,80	LS =>	0,00	MO com LS =>	53,80
Valor do BDI =>	35,76				199,14

Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	32,0000000	0,0000000	36,82	1.178,24
Composição Auxiliar	88266	SINAPI	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	24,0000000	0,0000000	40,65	975,60
Composição Auxiliar	91677	SINAPI	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	16,0000000	0,0000000	106,44	1.703,04

MO sem LS =>	3.915,04	LS =>	0,00	MO com LS =>	3.915,04
Valor do BDI =>	1.058,61				5.894,69

4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	JFRJ-0021	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000		14.441,05	14.441,05
Insumo	JFRJ-INS- / 0229	Próprio	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	Administração	UN	1,0000000	0,0000000	14.441,05	14.441,05

Composições Auxiliares
MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>	0,00				14.441,05

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	210500	SBC	ALUGUEL DE CACAMBA 5m2 48 HORAS COM RETIRADA	LIMPEZA	UN	1,0000000		350,00	350,00
Insumo	012334	SBC	ALUGUEL DE CACAMBA 48 HORAS 5m3 (PRECO MEDIO)	Material	UN	1,0000000	0,0000000	350,00	350,00

MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>	76,61				426,61

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	89480	SINAPI	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	1,0000000		163,38	163,38
Composição Auxiliar	88626	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0187000	0,0000000	555,34	10,38
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1300000	0,0000000	29,15	32,93
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1300000	0,0000000	36,96	41,76
Insumo	00038599	SINAPI	CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 14 MPA / (NBR 6136)	Material	UN	1,2700000	0,0000000	5,19	6,59
Insumo	00038592	SINAPI	MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 14 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)	Material	UN	1,5200000	0,0000000	2,62	3,98
Insumo	00034564	SINAPI	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)	Material	UN	15,1900000	0,0000000	4,46	67,74

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	07.170.0010-B	EMOP	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,COM ADICAO DE ADES IVO A BASE DE RESINA SINTETICA DE ALTA ADERENCIA 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI 5%-PERDAS E DEMAIS MATERIAIS NECESSARIOS	7	m³	1,0000000		712,32	712,32
Insumo	07324	EMOP	ADESIVO A BASE DE RESINA SINTETICA DE AL TA ADERENCIA, EMBALAGEM DE 18L	Material	L	10,0000000	0,0000000	10,13	101,27

MO sem LS =>	88,50	LS =>	0,00	MO com LS =>	88,50
Valor do BDI =>	121,56				676,90

MO sem LS =>	213,34	LS =>	0,00	MO com LS =>	213,34
Valor do BDI =>	175,82				979,03

Insumo	00001	EMOP	AREIA LAVADA, GROSSA, PARA REGIAO METROP OLITANA DO RIO DE JANEIRO	Material	m³	1,2650000	5,0000000	118,50	157,39
Insumo	20132	EMOP	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CI VIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERA DOS	Mão de Obra	H	11,0000000	3,0000000	18,17	205,86
Insumo	00149	EMOP	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32, EM S ACO DE 50KG, CONFORME ABNT NBR 16697	Material	KG	400,0000000	5,0000000	0,59	247,80

MO sem LS =>	205,86	LS =>	0,00	MO com LS =>	205,86
Valor do BDI =>	155,92				868,24

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	88626	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000		555,34	555,34
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	2,9800000	0,0000000	0,40	1,19
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,8800000	0,0000000	31,64	122,76
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,9000000	0,0000000	2,20	1,98
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,1300000	0,0000000	87,50	98,87
Insumo	00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	75,4700000	0,0000000	1,50	113,20
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	339,6000000	0,0000000	0,64	217,34

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	87369	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000		803,21	803,21
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	11,1000000	0,0000000	29,15	323,56
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	192,5200000	0,0000000	0,64	123,21
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,1400000	0,0000000	87,50	99,75
Insumo	00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	171,1300000	0,0000000	1,50	256,69

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	87377	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000		675,03	675,03
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	11,0200000	0,0000000	29,15	321,23
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	422,6300000	0,0000000	0,64	270,48

MO sem LS =>	20,55	LS =>	0,00	MO com LS =>	20,55
Valor do BDI =>	6,69				37,29

MO sem LS =>	20,17	LS =>	0,00	MO com LS =>	20,17
Valor do BDI =>	6,46				36,00

Insumo	00000367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,9400000	0,0000000	88,64	83,32

MO sem LS =>	211,80	LS =>	0,00	MO com LS =>	211,80
Valor do BDI =>	147,76				822,79

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000		30,60	30,60
Composição Auxiliar	95316	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,0000000	0,73	0,73
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,0000000	1,58	1,58
Insumo	00000247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	0,0000000	19,82	19,82
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,0000000	1,43	1,43
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,0000000	4,84	4,84
Insumo	00043460	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,0000000	0,86	0,86
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,0000000	0,08	0,08
Insumo	00043484	SINAPI	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,0000000	1,26	1,26

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000		29,54	29,54
Composição Auxiliar	95317	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,0000000	0,35	0,35
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,0000000	4,84	4,84
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,0000000	1,43	1,43
Insumo	00043461	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,0000000	0,31	0,31
Insumo	00043485	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,0000000	1,13	1,13
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,0000000	1,58	1,58
Insumo	00000246	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	0,0000000	19,82	19,82
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,0000000	0,08	0,08

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	88251	SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000		30,06	30,06
Composição Auxiliar	95320	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,0000000	0,22	0,22

MO sem LS =>	28,94	LS =>	0,00	MO com LS =>	28,94
Valor do BDI =>	8,52				47,48

MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>	0,08				0,48

Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,0000000	1,31	1,31
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,0000000	1,43	1,43
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,0000000	0,08	0,08
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,0000000	1,58	1,58
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,0000000	0,78	0,78
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,0000000	4,84	4,84
Insumo	00000252	SINAPI	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	0,0000000	19,82	19,82

MO sem LS =>	20,04	LS =>	0,00	MO com LS =>	20,04
Valor do BDI =>	6,58				36,64

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000		38,96	38,96
Composição Auxiliar	95324	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,0000000	0,42	0,42
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,0000000	1,31	1,31
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,0000000	0,78	0,78
Insumo	00004760	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	0,0000000	28,52	28,52
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,0000000	0,08	0,08
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,0000000	4,84	4,84
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,0000000	1,58	1,58
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,0000000	1,43	1,43

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000		0,40	0,40
Composição Auxiliar	88827	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,0000000	0,07	0,07
Composição Auxiliar	88826	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,0000000	0,33	0,33

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total

MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>	0,07				0,40

MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>	0,01				0,08

MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>	0,08				0,45

Composição	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000		2,20	2,20
Composição Auxiliar	88829	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,0000000	1,43	1,43
Composição Auxiliar	88828	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,0000000	0,37	0,37
Composição Auxiliar	88826	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,0000000	0,33	0,33
Composição Auxiliar	88827	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,0000000	0,07	0,07

MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>	0,48				2,68

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	88826	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		0,33	0,33
Insumo	00010535	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000640	0,0000000	5.295,00	0,33

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	88827	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		0,07	0,07
Insumo	00010535	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000148	0,0000000	5.295,00	0,07

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	88828	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		0,37	0,37
Insumo	00010535	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000700	0,0000000	5.295,00	0,37

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total

MO sem LS =>	17,64	LS =>	0,00	MO com LS =>	17,64
Valor do BDI =>	21,75				121,13

MO sem LS =>	42,66	LS =>	0,00	MO com LS =>	42,66
Valor do BDI =>	19,03				105,99

Composição	88829	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		1,43	1,43
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Franquia	KWH	1,2500000	0,0000000	1,15	1,43

MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>	0,31				1,74

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	100300	SBC	CALHA EM PVC PARA AGUAS PLUVIAIS 125mm	COBERTURAS	M	1,0000000		99,38	99,38
Insumo	099034	SBC	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,3720000	0,0000000	20,52	7,63
Insumo	099200	SBC	BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,3720000	0,0000000	26,93	10,01
Insumo	040523	SBC	TELHA - HASTE COM ROSCA PARA TELHA FIBROCIMENTO 30cm	Material	UN	2,0000000	0,0000000	3,33	6,66
Insumo	067166	SBC	TELHA - CALHA PVC AQUAPLUV 125 BEGE TIGRE	Material	M	1,0000000	0,0000000	75,08	75,08

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	67827	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000		86,96	86,96
Composição Auxiliar	88281	SINAPI	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,0000000	51,49	51,49
Composição Auxiliar	7058	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,0000000	23,03	23,03
Composição Auxiliar	91402	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,0000000	3,58	3,58
Composição Auxiliar	7059	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,0000000	8,86	8,86

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	7058	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		23,03	23,03
Insumo	00037733	SINAPI	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000603	0,0000000	61.118,88	3,68

MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>	0,78				4,36

MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>	1,93				10,79

Insumo	00037752	SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000342	0,0000000	565.808,09	19,35

MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>	5,04				28,07

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	91402	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		3,58	3,58
Insumo	00037752	SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000057	0,0000000	565.808,09	3,22
Insumo	00037733	SINAPI	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000059	0,0000000	61.118,88	0,36

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	7059	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		8,86	8,86
Insumo	00037733	SINAPI	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000146	0,0000000	61.118,88	0,89
Insumo	00037752	SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000141	0,0000000	565.808,09	7,97

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	5961	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000		85,75	85,75
Composição Auxiliar	91368	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,0000000	8,55	8,55
Composição Auxiliar	91369	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,0000000	3,45	3,45
Composição Auxiliar	91367	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,0000000	22,26	22,26
Composição Auxiliar	88281	SINAPI	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,0000000	51,49	51,49

MO sem LS =>	42,66	LS =>	0,00	MO com LS =>	42,66
Valor do BDI =>	49,89				277,83

MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>	4,87				27,13

MO sem LS =>	42,66	LS =>	0,00	MO com LS =>	42,66
Valor do BDI =>	18,77				104,52

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	5811	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000		227,94	227,94
Composição Auxiliar	91368	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,0000000	8,55	8,55
Composição Auxiliar	88281	SINAPI	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,0000000	51,49	51,49
Composição Auxiliar	53792	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,0000000	102,08	102,08
Composição Auxiliar	5695	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,0000000	40,11	40,11
Composição Auxiliar	91367	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,0000000	22,26	22,26
Composição Auxiliar	91369	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,0000000	3,45	3,45

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	91367	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		22,26	22,26
Insumo	00037733	SINAPI	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000603	0,0000000	61.118,88	3,68
Insumo	00044058	SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 10830 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 226 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000342	0,0000000	543.355,41	18,58

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	91369	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		3,45	3,45
Insumo	00037733	SINAPI	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000059	0,0000000	61.118,88	0,36

MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>	1,87				10,42

MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>	8,78				48,89

MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>	22,34				124,42

Insumo	00044058	SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 10830 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 226 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000057	0,0000000	543.355,41	3,09

MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>	0,75				4,20

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	91368	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		8,55	8,55
Insumo	00037733	SINAPI	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000146	0,0000000	61.118,88	0,89
Insumo	00044058	SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 10830 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 226 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000141	0,0000000	543.355,41	7,66

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	5695	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		40,11	40,11
Insumo	00037733	SINAPI	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000849	0,0000000	61.118,88	5,18
Insumo	00044058	SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 10830 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 226 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000643	0,0000000	543.355,41	34,93

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	53792	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		102,08	102,08
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	16,9300000	0,0000000	6,03	102,08

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	72897	SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000		41,83	41,83
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7000000	0,0000000	29,15	20,40
Composição Auxiliar	5961	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,2500000	0,0000000	85,75	21,43

MO sem LS =>	26,34	LS =>	0,00	MO com LS =>	26,34
Valor do BDI =>	7,91				44,05

MO sem LS =>	5,42	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,42
Valor do BDI =>	1,96				10,95

MO sem LS =>	84,72	LS =>	0,00	MO com LS =>	84,72
Valor do BDI =>	18,54				103,26

MO sem LS =>	24,11	LS =>	0,00	MO com LS =>	24,11
Valor do BDI =>	9,15				50,98

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000		36,14	36,14
Composição Auxiliar	95330	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,0000000	0,30	0,30
Insumo	00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,0000000	0,44	0,44
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,0000000	0,08	0,08
Insumo	00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,0000000	1,43	1,43
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,0000000	1,58	1,58
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,0000000	4,84	4,84
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,0000000	1,43	1,43
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	0,0000000	26,04	26,04

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	87893	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000		8,99	8,99
Composição Auxiliar	87377	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0037000	0,0000000	675,03	2,49
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0465000	0,0000000	29,15	1,35
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1394000	0,0000000	36,96	5,15

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	15.045.0033-A	EMOP	CORTE E ABERTURA DE DUAS ROSCAS,POR TARRAXA MANUAL,E COLOCAC AO DE CONEXOES DE FERRO GALVANIZADO,COM COSTURA,COM DIAMETRO DE 4",EXCLUSIVE A PECA 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	15	UN	1,0000000		84,72	84,72
Insumo	20132	EMOP	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CI VIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERA DOS	Mão de Obra	H	1,9000000	3,0000000	18,17	35,55
Insumo	20039	EMOP	MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO DA CO NSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIA IS DESONERADOS	Mão de Obra	H	1,9000000	3,0000000	25,13	49,17

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	95316	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000		0,73	0,73

MO sem LS =>	0,35	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,35
Valor do BDI =>	0,07				0,42

MO sem LS =>	0,22	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,22
Valor do BDI =>	0,04				0,26

MO sem LS =>	0,42	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,42
Valor do BDI =>	0,09				0,51

MO sem LS =>	0,30	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,30
Valor do BDI =>	0,06				0,36

MO sem LS =>	0,96	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,96
Valor do BDI =>	0,21				1,17

MO sem LS =>	0,91	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,91
Valor do BDI =>	0,19				1,10

Insumo	00000247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0373200	0,0000000	19,82	0,73

MO sem LS =>	0,73	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,73
Valor do BDI =>	0,15				0,88

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	95317	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000		0,35	0,35
Insumo	00000246	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0179800	0,0000000	19,82	0,35

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	95320	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000		0,22	0,22
Insumo	00000252	SINAPI	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0115400	0,0000000	19,82	0,22

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	95324	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000		0,42	0,42
Insumo	00004760	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0147600	0,0000000	28,52	0,42

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	95330	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000		0,30	0,30
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0115400	0,0000000	26,04	0,30

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	95332	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000		0,96	0,96
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0373200	0,0000000	25,81	0,96

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	95334	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETROTÉCNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000		0,91	0,91
Insumo	00002438	SINAPI	ELETROTECNICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0308700	0,0000000	29,69	0,91

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total

MO sem LS =>	3,59	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,59
Valor do BDI =>	0,78				4,37

MO sem LS =>	0,33	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,33
Valor do BDI =>	0,07				0,40

MO sem LS =>	0,21	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,21
Valor do BDI =>	0,04				0,25

MO sem LS =>	0,20	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,20
Valor do BDI =>	0,04				0,24

Composição	95335	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000		0,46	0,46
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0179800	0,0000000	25,72	0,46

MO sem LS =>	0,46	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,46
Valor do BDI =>	0,10				0,56

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	95407	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000		3,59	3,59
Insumo	00034783	SINAPI	ENGENHEIRO ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,0357800	0,0000000	100,56	3,59

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	95344	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000		0,33	0,33
Insumo	00044497	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	Mão de Obra	H	0,0115400	0,0000000	29,36	0,33

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	95346	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000		0,21	0,21
Insumo	00020020	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0050900	0,0000000	42,45	0,21

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	95347	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000		0,20	0,20
Insumo	00004093	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0050900	0,0000000	40,87	0,20

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	95389	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000		0,18	0,18
Insumo	00037666	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0083100	0,0000000	22,63	0,18

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	95371	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000		0,55	0,55
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0212000	0,0000000	26,39	0,55

MO sem LS =>	0,55	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,55
MO sem LS =>	0,18	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,18
Valor do BDI =>	0,03				0,21

Valor do BDI =>	0,12	0,67
MO sem LS =>	0,37	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,37
Valor do BDI =>	0,08				0,45

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	95372	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000		0,37	0,37
Insumo	00004783	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0147600	0,0000000	25,55	0,37

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	95377	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000		0,30	0,30
Insumo	00006110	SINAPI	SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0115400	0,0000000	26,39	0,30

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	95378	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000		0,39	0,39
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0212000	0,0000000	18,83	0,39

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	95387	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000		0,33	0,33
Insumo	00010489	SINAPI	VIDRACEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0147600	0,0000000	22,82	0,33

Composição
Código Banco
88264 SINAPI

Descrição
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
MO sem LS =>	0,39	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,39
Valor do BDI =>	0,08				0,47

MO sem LS =>	0,33	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,33
Valor do BDI =>	0,07				0,40

Und
H
Quant.
1,0000000
Porcent.
Valor Unit
36,82
Total
36,82

Composição Auxiliar
Insumo Insumo

95332 SINAPI

00043460 SINAPI

00043484 SINAPI

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material Material

H	1,0000000

H	1,0000000

H	1,0000000

0,0000000

0,0000000

0,0000000

0,96

0,86

1,26

0,96

0,86

1,26
Insumo
00037372 SINAPI
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material
H	1,0000000
0,0000000
1,43
1,43

Insumo

00037373 SINAPI

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material

H	1,0000000

0,0000000

0,08

0,08

Insumo Insumo

00037370 SINAPI

00002436 SINAPI

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
ELETRICISTA (HORISTA)

Material

Mão de Obra

H	1,0000000

H	1,0000000

0,0000000

0,0000000

4,84

25,81

4,84

25,81
Insumo
00037371 SINAPI
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
Material
H	1,0000000
0,0000000
1,58
1,58

MO sem LS =>	0,30	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,30
Valor do BDI =>	0,06				0,36

MO sem LS => / Valor do BDI =>					26,77 / 8,05	LS =>	0,00	MO com LS =>	26,77 / 44,87

MO sem LS =>	38,03	LS =>	0,00	MO com LS =>	38,03
Valor do BDI =>	15,80				88,01

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	88266	SINAPI	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000		40,65	40,65
Composição Auxiliar	95334	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETROTÉCNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,0000000	0,91	0,91
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,0000000	1,43	1,43
Insumo	00043484	SINAPI	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,0000000	1,26	1,26
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,0000000	0,08	0,08
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,0000000	4,84	4,84
Insumo	00043460	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,0000000	0,86	0,86
Insumo	00002438	SINAPI	ELETROTECNICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	0,0000000	29,69	29,69
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,0000000	1,58	1,58

MO sem LS =>	30,60	LS =>	0,00	MO com LS =>	30,60
Valor do BDI =>	8,89				49,54

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	87777	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000		72,21	72,21
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6790000	0,0000000	36,96	25,09
Composição Auxiliar	87369	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0314000	0,0000000	803,21	25,22
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6790000	0,0000000	29,15	19,79
Insumo	00037411	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D / = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	Material	m²	0,1388000	0,0000000	15,26	2,11

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000		35,55	35,55
Composição Auxiliar	95335	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,0000000	0,46	0,46
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,0000000	1,58	1,58
Insumo	00043461	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,0000000	0,31	0,31
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,0000000	0,08	0,08
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	0,0000000	25,72	25,72
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,0000000	4,84	4,84

MO sem LS =>	104,15	LS =>	0,00	MO com LS =>	104,15
Valor do BDI =>	23,29				129,73

MO sem LS =>	45,91	LS =>	0,00	MO com LS =>	45,91
Valor do BDI =>	10,04				55,95

Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,0000000	1,43	1,43
Insumo	00043485	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,0000000	1,13	1,13

MO sem LS =>	26,18	LS =>	0,00	MO com LS =>	26,18
Valor do BDI =>	7,78				43,33

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	91677	SINAPI	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000		106,44	106,44
Composição Auxiliar	95407	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,0000000	3,59	3,59
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,0000000	1,43	1,43
Insumo	00043462	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,0000000	0,08	0,08
Insumo	00034783	SINAPI	ENGENHEIRO ELETRICISTA	Mão de Obra	H	1,0000000	0,0000000	100,56	100,56
Insumo	00043486	SINAPI	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,0000000	0,77	0,77

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	05.001.0310-A	EMOP	ENSACAMENTO E TRANSPORTE DE ESCOMBROS EM SACOS PLASTICOS,DES DE UM PAVIMENTO ELEVADO ATE O TERREO,UTILIZANDO ELEVADOR 68,46%- SACOS PLASTICOS (63,55%) E DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI (3%)	5	m³	1,0000000		45,91	45,91
Insumo	20132	EMOP	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CI VIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERA DOS	Mão de Obra	H	1,5000000	68,4600000	18,17	45,91

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	99833	SINAPI	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000		5,43	5,43
Composição Auxiliar	99829	SINAPI	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,0000000	0,19	0,19
Composição Auxiliar	99832	SINAPI	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,0000000	5,08	5,08
Composição Auxiliar	99831	SINAPI	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,0000000	0,13	0,13

MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>	0,04				0,23

MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>	0,00				0,03

MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>	0,02				0,15

MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>	1,11				6,19

Composição Auxiliar	99830	SINAPI	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - JUROS. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,0000000	0,03	0,03

MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>	1,18				6,61

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	99829	SINAPI	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		0,19	0,19
Insumo	00000746	SINAPI	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H, POTENCIA DE OPERACAO ENTRE 2,50 E 3,00 CV	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000720	0,0000000	2.699,00	0,19

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	99830	SINAPI	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - JUROS. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		0,03	0,03
Insumo	00000746	SINAPI	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H, POTENCIA DE OPERACAO ENTRE 2,50 E 3,00 CV	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000148	0,0000000	2.699,00	0,03

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	99831	SINAPI	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		0,13	0,13
Insumo	00000746	SINAPI	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H, POTENCIA DE OPERACAO ENTRE 2,50 E 3,00 CV	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000500	0,0000000	2.699,00	0,13

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	99832	SINAPI	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		5,08	5,08
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Franquia	KWH	4,4200000	0,0000000	1,15	5,08

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total

MO sem LS =>	1,71	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,71
Valor do BDI =>	0,58				3,25

MO sem LS =>	29,69	LS =>	0,00	MO com LS =>	29,69
Valor do BDI =>	8,43				46,95

Composição	99811	SINAPI	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000		4,80	4,80
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1650000	0,0000000	29,15	4,80

MO sem LS =>	3,17	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,17
Valor do BDI =>	1,05				5,85

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000		2,67	2,67
Composição Auxiliar	99833	SINAPI	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0150000	0,0000000	5,43	0,08
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0890000	0,0000000	29,15	2,59

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000		38,52	38,52
Composição Auxiliar	95344	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,0000000	0,33	0,33
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,0000000	0,08	0,08
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,0000000	1,58	1,58
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,0000000	0,01	0,01
Insumo	00044497	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	Mão de Obra	H	1,0000000	0,0000000	29,36	29,36
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,0000000	0,89	0,89
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,0000000	1,43	1,43
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,0000000	4,84	4,84

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	88281	SINAPI	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000		51,49	51,49
Composição Auxiliar	95346	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,0000000	0,21	0,21
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,0000000	0,01	0,01
Insumo	00020020	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	0,0000000	42,45	42,45
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,0000000	1,58	1,58
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,0000000	0,08	0,08

MO sem LS =>	41,07	LS =>	0,00	MO com LS =>	41,07
Valor do BDI =>	10,92				60,82

MO sem LS =>	22,81	LS =>	0,00	MO com LS =>	22,81
Valor do BDI =>	6,92				38,56

Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,0000000	4,84	4,84
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,0000000	0,89	0,89
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,0000000	1,43	1,43

MO sem LS =>	42,66	LS =>	0,00	MO com LS =>	42,66
Valor do BDI =>	11,27				62,76

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	88282	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000		49,90	49,90
Composição Auxiliar	95347	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,0000000	0,20	0,20
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,0000000	4,84	4,84
Insumo	00004093	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	0,0000000	40,87	40,87
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,0000000	0,89	0,89
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,0000000	1,43	1,43
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,0000000	1,58	1,58
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,0000000	0,08	0,08

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000		31,64	31,64
Composição Auxiliar	95389	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,0000000	0,18	0,18
Insumo	00037666	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	0,0000000	22,63	22,63
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,0000000	0,08	0,08
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,0000000	0,89	0,89
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,0000000	1,58	1,58
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,0000000	4,84	4,84
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,0000000	1,43	1,43

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total

MO sem LS =>	57,87	LS =>	0,00	MO com LS =>	57,87
Valor do BDI =>	14,98				83,43

MO sem LS =>	25,92	LS =>	0,00	MO com LS =>	25,92
Valor do BDI =>	8,26				46,01

Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000		36,96	36,96
Composição Auxiliar	95371	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,0000000	0,55	0,55
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,0000000	1,43	1,43
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,0000000	0,08	0,08
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,0000000	1,58	1,58
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	0,0000000	26,39	26,39
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,0000000	4,84	4,84
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,0000000	1,31	1,31
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,0000000	0,78	0,78

MO sem LS =>	26,94	LS =>	0,00	MO com LS =>	26,94
Valor do BDI =>	8,09				45,05

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	130231	SBC	PEITORIL TUBO RETANGULAR METALON 50 X 30 1,25 GALVANIZADO	RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS	M	1,0000000		68,45	68,45
Insumo	099230	SBC	SERRALHEIRO	Mão de Obra	H	1,1690000	0,0000000	28,99	33,89
Insumo	007182	SBC	TUBO RETANGULAR METALON 50 x 30 1,25 GALVANIZADO	Material	M	1,0600000	0,0000000	9,99	10,58
Insumo	099662	SBC	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	Mão de Obra	H	1,1690000	0,0000000	20,52	23,98

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000		37,75	37,75
Composição Auxiliar	95372	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,0000000	0,37	0,37
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,0000000	1,58	1,58
Insumo	00043490	SINAPI	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,0000000	1,85	1,85
Insumo	00043466	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,0000000	2,05	2,05
Insumo	00004783	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	0,0000000	25,55	25,55
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,0000000	4,84	4,84
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,0000000	1,43	1,43
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,0000000	0,08	0,08

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total

MO sem LS =>	13,38	LS =>	0,00	MO com LS =>	13,38
Valor do BDI =>	4,99				27,79

MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>	20,02				111,52

MO sem LS =>	51,66	LS =>	0,00	MO com LS =>	51,66
Valor do BDI =>	31,83				177,27

Composição	21.009.0030-A	EMOP	PINTURA DE POSTE CURVO,DE ACO,COM 1 BRACO,DE 7,00 ATE / 10,00M ,COM DUAS DEMAOS DE TINTA FENOLICA DE ALTA RESISTENCIA AS IN TEMPERIES,DE SECAGEM RAPIDA,NA COR ALUMINIO 3%- DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	21	UN	1,0000000		146,64	146,64
Insumo	03866	EMOP	REDUTOR P/DILUICAO DE TINTAS E VERNIZES, EM LATA DE 5 LITROS	Material	UN	0,4000000	0,0000000	71,65	28,66
Insumo	05360	EMOP	TINTA FENOLICA COR METALICA PRATEADA OU ALUMINIO	Material	GL	0,3000000	0,0000000	124,66	37,39
Insumo	20005	EMOP	MAO DE OBRA DE AJUDANTE DE MONTADOR ELET ROMECANICO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS D ESONERADOS	Mão de Obra	H	5,0000000	3,0000000	15,65	80,59

MO sem LS =>	80,59	LS =>	0,00	MO com LS =>	80,59
Valor do BDI =>	32,09				178,73

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	17.017.0300-B	EMOP	PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO COM TINTA A OLEO BRIL HANTE,INCLUSIVE LIXAMENTO,LIMPEZA,UMA DEMAO DE TINTA ANTIOXI DO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	17	m²	1,0000000		22,80	22,80
Insumo	20118	EMOP	MAO-DE-OBRA DE PINTOR, INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS DESONERADOS	Mão de Obra	H	0,3800000	3,0000000	25,13	9,83
Insumo	00294	EMOP	TINTA A OLEO BRILHANTE, P/USO GERAL, EM INTERIORES E EXTERIORES	Material	GL	0,0500000	0,0000000	89,66	4,48
Insumo	20132	EMOP	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CI VIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERA DOS	Mão de Obra	H	0,1900000	3,0000000	18,17	3,55
Insumo	02385	EMOP	LIXA D'AGUA Nº 100	Material	UN	0,5000000	0,0000000	1,58	0,79
Insumo	07179	EMOP	FUNDO ANTICORROSIVO DE BASE DE RESINA AL QUIDICA MODIFICADA (1/4GL)	Material	UN	0,1200000	0,0000000	34,61	4,15

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	000662	SBC	PLACA DE OBRAS COM BANNER DE LONA 80X120CM	PROJETOS	UN	1,0000000		91,50	91,50
Insumo	089855	SBC	PLACA DE OBRAS COM BANNER DE LONA COM IMPRESSAO EM 2 CORES / 80x120cm	Material	UN	1,0000000	0,0000000	91,50	91,50

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	JFRJ-0215	Próprio	REMOÇÃO DE ENTULHO	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m³	1,0000000		145,44	145,44
Composição Auxiliar	72899	SINAPI	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT ATE 0,5 KM	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	0,0000000	7,45	7,45
Composição Auxiliar	72897	SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	0,0000000	41,83	41,83
Composição Auxiliar	05.001.0310-A	EMOP	ENSACAMENTO E TRANSPORTE DE ESCOMBROS EM SACOS PLASTICOS,DES DE UM PAVIMENTO ELEVADO ATE O TERREO,UTILIZANDO ELEVADOR 68,46%- SACOS PLASTICOS (63,55%) E DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI (3%)	5	m³	0,5700000	0,0000000	45,91	26,16
Composição Auxiliar	210500	SBC	ALUGUEL DE CACAMBA 5m2 48 HORAS COM RETIRADA	LIMPEZA	UN	0,2000000	0,0000000	350,00	70,00

MO sem LS =>	19,22	LS =>	0,00	MO com LS =>	19,22
Valor do BDI =>	6,38				35,53

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000		36,71	36,71
Composição Auxiliar	95377	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,0000000	0,30	0,30
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,0000000	0,08	0,08
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,0000000	1,31	1,31
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,0000000	1,43	1,43
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,0000000	1,58	1,58
Insumo	00006110	SINAPI	SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	0,0000000	26,39	26,39
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,0000000	4,84	4,84
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,0000000	0,78	0,78

MO sem LS =>	26,69	LS =>	0,00	MO com LS =>	26,69
Valor do BDI =>	8,03				44,74

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000		29,15	29,15
Composição Auxiliar	95378	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,0000000	0,39	0,39
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,0000000	4,84	4,84
Insumo	00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,0000000	0,61	0,61
Insumo	00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,0000000	1,39	1,39
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,0000000	1,43	1,43
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	0,0000000	18,83	18,83
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,0000000	1,58	1,58
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,0000000	0,08	0,08

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	15.046.0018-0	EMOP	SOLDA DE TOPO,EM TUBULACAO PARA VAPOR(SCH-40 OU SCH-80),NO D IAMETRO DE 4",UTILIZANDO CONVERSOR ELETROMOTORIZADO,INCLUSIV E CORTE OU CHANFRO DAS EXTREMIDADES 5%-MAQUINA DE SOLDA 8,15%-MAQUINA DE SOLDA(5%),DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI(3%)	15	UN	1,0000000		181,36	181,36
Insumo	00247	EMOP	ELETRODO P/SOLDA ACO (AWS E-7018), IND.P /ESTRUT.RIGIDAS, VASOS PRESSAO, CONST.NA VAIS, ACOS FUND.ACOS DESC.C/DIAM.4MM	Material	KG	0,5000000	5,0000000	27,34	14,35
Insumo	00724	EMOP	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, TIPO COMERCI AL	Material	KWH	2,0000000	5,0000000	1,12	2,35

MO sem LS =>	1,39	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,39
Valor do BDI =>	1,63				9,08

MO sem LS =>	37,66	LS =>	0,00	MO com LS =>	37,66
Valor do BDI =>	49,45				275,38

MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>	0,11				0,64

Insumo	01943	EMOP	MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE DE SOLDADOR, INC LUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	Mão de Obra	H	3,2000000	8,1500000	21,27	73,61
Insumo	01944	EMOP	MAO-DE-OBRA DE SOLDADOR DA CONSTRUCAO CI VIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	Mão de Obra	H	2,8000000	8,1500000	30,07	91,05

MO sem LS =>	164,66	LS =>	0,00	MO com LS =>	164,66
Valor do BDI =>	39,69				221,05

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	72899	SINAPI	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT ATE 0,5 KM	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000		7,45	7,45
Composição Auxiliar	5811	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0327000	0,0000000	227,94	7,45

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	055047	SBC	TUBO FERRO GALVANIZADO 4""	INSTALACOES HIDRAULICAS - INCENDIO	M	1,0000000		225,93	225,93
Insumo	099200	SBC	BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,7940000	0,0000000	26,93	21,38
Insumo	099034	SBC	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,7940000	0,0000000	20,52	16,28
Insumo	030759	SBC	TUBO ACO GALVANIZADO DIN 2440 NBR 5580 4" CLASSE MEDIA / (12.376kg/m)	Material	M	1,1000000	0,0000000	171,16	188,27

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000		0,53	0,53
Composição Auxiliar	90583	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,0000000	0,10	0,10
Composição Auxiliar	90582	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,0000000	0,43	0,43

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000		1,45	1,45
Composição Auxiliar	90585	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,0000000	0,59	0,59
Composição Auxiliar	90584	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,0000000	0,33	0,33
Composição Auxiliar	90582	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,0000000	0,43	0,43

MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>	0,09				0,52

MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>	0,02				0,12

MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>	0,07				0,40

MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>	0,12				0,71

Composição Auxiliar	90583	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,0000000	0,10	0,10

MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>	0,31				1,76

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	90582	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		0,43	0,43
Insumo	00013896	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0001280	0,0000000	3.390,99	0,43

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	90583	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		0,10	0,10
Insumo	00013896	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000296	0,0000000	3.390,99	0,10

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	90584	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		0,33	0,33
Insumo	00013896	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0001000	0,0000000	3.390,99	0,33

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	90585	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		0,59	0,59
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Franquia	KWH	0,5200000	0,0000000	1,15	0,59

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	88325	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000		33,17	33,17
Composição Auxiliar	95387	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,0000000	0,33	0,33
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,0000000	0,78	0,78
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,0000000	1,43	1,43
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,0000000	1,31	1,31

Insumo		00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H		1,0000000		0,0000000		4,84		4,84
Insumo		00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H		1,0000000		0,0000000		0,08		0,08
Insumo		00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H		1,0000000		0,0000000		1,58		1,58
Insumo		00010489	SINAPI	VIDRACEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H		1,0000000		0,0000000		22,82		22,82
	MO sem LS =>						23,15		LS =>		0,00		MO com LS =>		23,15
	Valor do BDI =>						7,26								40,43
	Total sem BDI												204.615,61
	Total do BDI												41.623,99
	Total Geral												246.239,60

Gabriel Marendaz Coelho Soares Engenheiro Civil

Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais

Obras de readequação da subestação da VZ
SINAPI - 05/2025 - Rio de
Janeiro
SBC - 07/2025 - Rio de
Janeiro
EMOP - 02/2025 - Rio de
Janeiro
SCO - 02/2025 - Rio de
21,89%
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Descrição	1ª Medição	2ª Medição	3ª Medição	4ª Medição	Total	Peso (%)
1	Serviços Preliminares	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	%
1.1	Placa de Obra	100%	0%	0%	0%

1.2	Mobilização	100%	0%	0%	0%

1.3	Desmobilização	0%	0%	0%	100%

1.4	Limpeza Diária de Obra	25%	25%	25%	25%

1.5	Limpeza Final de Obras	0%	0%	0%	100%

2	Serviços Civis
2.1	Telhado

2.1.1	Telhado A	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	%
2.1.1.1	Alvenaria para telhado A	0%	10%	90%	0%

2.1.1.2	Estrutura Metálica de Apoio Telhado A	0%	0%	50%	50%

2.1.1.3	Telha Trapezoidal Sanduíche	0%	0%	50%	50%

2.1.1.4	Calha de coleta de águas pluviais Telhado A	0%	0%	50%	50%

2.1.1.5	Rufo Metálico	0%	0%	50%	50%

2.1.1.6	Pintura	0%	0%	0%	100%

2.1.2	Telhado B	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	%
2.1.2.1	Alvenaria para telhado B	0%	10%	90%	0%

2.1.2.2	Estrutura Metálica de Apoio Telhado B	0%	0%	50%	50%

2.1.2.3	Telha Trapezoidal Sanduíche	0%	0%	50%	50%

2.1.2.4	Calha de coleta de águas pluviais Telhado B	0%	0%	50%	50%

2.1.2.5	Rufo Metálico	0%	0%	50%	50%

2.1.2.6	Pintura	0%	0%	0%	100%

2.1.3	Telhado C	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	%
2.1.3.1	Assentamento de alvenaria sobre laje, com chapisco e emboço, tijolos concreto 14 x 19 x 29	0%	10%	90%	0%

2.1.3.2	Estrutura Metálica de Apoio Telhado C	0%	0%	50%	50%

2.1.3.3	Telha Trapezoidal Sanduíche	0%	0%	50%	50%

2.1.3.4	Calha de coleta de águas pluviais Telhado C	0%	0%	50%	50%

2.1.3.5	Rufo Metálico	0%	0%	50%	50%

2.1.3.6	Pintura	0%	0%	0%	100%

2.1.4	Elevação de Chaminé	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	%
2.1.4.1	Elevação dos tubos do sistema de descarga dos geradores, com pintura com tinta fenólica alta temperatura	0%	0%	0%	100%

2.1.5	Instalação de Visitas para Acesso aos Quadros	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	%

2.1.5.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	10%	80%	10%	0%

2.1.5.2	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	10%	80%	10%	0%

2.1.5.3	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	0%	0%	100%	0%

2.2	Serviços Internos na Subestação					6.043,14	%
2.2.1	Sala dos Estabilizadores	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00	%
2.2.1.1	Remoção da chapa de Drywall da entrada	0%	100%	0%	0%

2.2.1.2	Remoção do Forro de PVC do interior da sala.	0%	100%	0%	0%

2.2.1.3	Retirada da porta de entrada da sala	0%	100%	0%	0%

2.2.1.4	Fornecimento e instalação de Porta Dupla em Alumínio Anodizado Branco	0%	0%	100%	0%

2.2.1.5	Instalação de Forro de DryWall no teto da sala, inclusive estrutura de sustentação.	0%	0%	100%	0%

2.2.2	Gradis dos Transformadores	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	6.043,14	%

2.2.2.1	Instalação de Gradil em malha de ferro galvanizado, espaçamento 30mm, requadro em barra chata de ferro galvanizado 1 1/2'' x 1/4''	0%	25%	50%	25%

2.2.3	Retirada Tubulação de Águas Pluviais	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00	%
2.2.3.1	Retirada de tubos do antigo sistema de drenagem	50%	50%	0%	0%

2.2.3.2	Concretagem dos furos oriundos da retirada da tubulação	0%	100%	0%	0%

2.3	Instalação de Novo Trecho de incêndio do Térreo ao Hidrante do Passeio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00	%
2.3.1	Tubo de Ferro Galvanizado, 2 1/2'', para instalações enterradas, com pintura anticorrosiva.	0%	25%	75%	0%

2.3.2	Registro ou Válvula para hidrantes, 45°, 2 1/2',''	0%	0%	100%	0%

2.3.3	Tubo de Ferro Galvanizado, 2 1/2'	0%	25%	75%	0%

2.3.4	Abertura de Visitas no Forro	0%	25%	75%	0%

2.3.5	Fechamento das Visitas	0%	25%	75%	0%

2.3.6	Fixação da Tubulação na laje, a cada 2m	0%	25%	75%	0%

2.3.7	Pintura da Tubulação	0%	25%	75%	0%

2.3.8	Retirada de Vidro da Bandeira pra passagem dos tubos	0%	25%	75%	0%

2.3.9	Instalação de vidro liso, 6mm, fumê, com pintura PVA preta fosca.	0%	25%	75%	0%

2.3.10	Escavação de vala para passagem de tubulação	0%	25%	75%	0%

2.3.11	Reaterro de Valeta	0%	0%	100%	0%

2.4	PINTURA PISO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00	%
2.4.1	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA EMBORRACHADA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR	0%	0%	100%	0%

2.5	Retirada de Entulho	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00	%
2.5.1	Retirada de Entulho	0%	25%	25%	50%

3	ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00	%
3.1	Retirada de instalações elétricas de baixa tensão	100%	0%	0%	0%

3.2	Eletrodutos de PVC de 1" e acessórios	100%	0%	0%	0%

3.3	Condulete de alumínio fundido para eletroduto de 1"	100%	0%	0%	0%

3.4	Cabo flexível 4,0 mm² - isolamento de 0,6/1kV	100%	0%	0%	0%

3.5	Cordoalha de cobre nú de 50,00 mm²	0%	100%	0%	0%

3.6	Retirada de isoladores e para raios de média tensão - classe 15 kV	0%	100%	0%	0%

3.7	Isolador polimérico padrão light - classe 15 kV	0%	100%	0%	0%

3.8	Para raio polimérico padrão LIGHT - classe 15 kV	0%	100%	0%	0%

3.9	Retirada de disjuntor de baixa tensão de 2.000 Ampéres	0%	100%	0%	0%

3.10	Disjuntor de baixa tensão de 2.000 Ampéres de alimentação elétrica do sistema de refrigeração	0%	100%	0%	0%

3.11	Barramento de cobre de 3 x 3/8"	0%	100%	0%	0%

		0%	0%	100%	0%

3.13	Manutenção corretiva e preventiva de disjuntor de média tensão - classe 15 kV - marca BEGIN	0%	0%	100%	0%

3.14	Quadro do sistema geral de proteção elétrica indireta	0%	0%	50%	50%

3.15	Parametrização do relé de proteção elétrica indireta, comissionamento e testes	0%	0%	0%	100%

4	Administração Local	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		%
4.1	Administração Local	3%	30%	39%	28%

Total		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00	100,00 %

Total:	R$	-

Gabriel Marendaz Coelho Soares

Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais

Obras de readequação da subestação da VZ
SINAPI - 05/2025 - Rio de
Janeiro
SBC - 07/2025 - Rio de
Janeiro
EMOP - 02/2025 - Rio de
Janeiro
SCO - 02/2025 - Rio de
21,89%
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Descrição	1ª Medição	2ª Medição	3ª Medição	4ª Medição	Total	Peso (%)
1	Serviços Preliminares	R$ 2.629,92	R$ 292,53	R$ 292,53	R$ 5.363,56	8.578,54	3,48 %
1.1	Placa de Obra	100%	0%	0%	0%	278,82	0,22 %
		R$ 278,82	R$ -	R$ -	R$ -
1.2	Mobilização	100%	0%	0%	0%	2.058,57	1,64 %
		R$ 2.058,57	R$ -	R$ -	R$ -
1.3	Desmobilização	0%	0%	0%	100%	1.520,01	1,21 %
		R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.520,01
1.4	Limpeza Diária de Obra	25%	25%	25%	25%	1.170,12	0,93 %
		R$ 292,53	R$ 292,53	R$ 292,53	R$ 292,53
1.5	Limpeza Final de Obras	0%	0%	0%	100%	3.551,02	2,84 %
		R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.551,02
2	Serviços Civis					116.887,68	47,47 %
2.1	Telhado					80.975,53	32,88 %

2.1.1	Telhado A	R$ -	R$ 272,77	R$ 15.347,58	R$ 13.576,70	29.197,05	11,86 %
2.1.1.1	Alvenaria para telhado A	0%	10%	90%	0%	2.727,70	2,19 %
		R$ -	R$ 272,77	R$ 2.454,93	R$ -
2.1.1.2	Estrutura Metálica de Apoio Telhado A	0%	0%	50%	50%	8.270,77	6,61 %
		R$ -	R$ -	R$ 4.135,39	R$ 4.135,39
2.1.1.3	Telha Trapezoidal Sanduíche	0%	0%	50%	50%	15.490,45	12,37 %
		R$ -	R$ -	R$ 7.745,23	R$ 7.745,23
2.1.1.4	Calha de coleta de águas pluviais Telhado A	0%	0%	50%	50%	1.079,61	0,86 %
		R$ -	R$ -	R$ 539,81	R$ 539,81
2.1.1.5	Rufo Metálico	0%	0%	50%	50%	944,47	0,75 %
		R$ -	R$ -	R$ 472,24	R$ 472,24
2.1.1.6	Pintura	0%	0%	0%	100%	684,05	0,55 %
		R$ -	R$ -	R$ -	R$ 684,05
2.1.2	Telhado B	R$ -	R$ 181,85	R$ 12.933,12	R$ 11.752,53	R$ 24.867,50	10,10 %
2.1.2.1	Alvenaria para telhado B	0%	10%	90%	0%	1.818,47	1,46 %
		R$ -	R$ 181,85	R$ 1.636,62	R$ -
2.1.2.2	Estrutura Metálica de Apoio Telhado B	0%	0%	50%	50%	6.645,49	5,31 %
		R$ -	R$ -	R$ 3.322,75	R$ 3.322,75
2.1.2.3	Telha Trapezoidal Sanduíche	0%	0%	50%	50%	13.915,15	11,12 %
		R$ -	R$ -	R$ 6.957,58	R$ 6.957,58
2.1.2.4	Calha de coleta de águas pluviais Telhado B	0%	0%	50%	50%	1.188,63	0,95 %
		R$ -	R$ -	R$ 594,32	R$ 594,32

2.1.2.5	Rufo Metálico	0%	0%	50%	50%	843,73	0,67 %
		R$ -	R$ -	R$ 421,87	R$ 421,87
2.1.2.6	Pintura	0%	0%	0%	100%	456,03	0,36 %
		R$ -	R$ -	R$ -	R$ 456,03
2.1.3	Telhado C	R$ -	R$ 89,43	R$ 8.220,91	R$ 7.640,29	R$ 15.950,63	6,48 %
2.1.3.1	Assentamento de alvenaria sobre laje, com chapisco e emboço, tijolos concreto 14 x 19 x 29	0%	10%	90%	0%	894,33	0,72 %
		R$ -	R$ 89,43	R$ 804,90	R$ -
2.1.3.2	Estrutura Metálica de Apoio Telhado C	0%	0%	50%	50%	6.112,34	4,88 %
		R$ -	R$ -	R$ 3.056,17	R$ 3.056,17
2.1.3.3	Telha Trapezoidal Sanduíche	0%	0%	50%	50%	7.088,85	5,66 %
		R$ -	R$ -	R$ 3.544,43	R$ 3.544,43
2.1.3.4	Calha de coleta de águas pluviais Telhado C	0%	0%	50%	50%	787,10	0,63 %
		R$ -	R$ -	R$ 393,55	R$ 393,55
2.1.3.5	Rufo Metálico	0%	0%	50%	50%	843,73	0,67 %
		R$ -	R$ -	R$ 421,87	R$ 421,87
2.1.3.6	Pintura	0%	0%	0%	100%	224,28	0,18 %
		R$ -	R$ -	R$ -	R$ 224,28
2.1.4	Elevação de Chaminé	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.556,90	1.556,90	0,63 %
2.1.4.1	Elevação dos tubos do sistema de descarga dos geradores, com pintura com tinta fenólica alta temperatura	0%	0%	0%	100%	1.556,90	1,24 %
		R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.556,90
2.1.5	Instalação de Visitas para Acesso aos Quadros	R$ 58,86	R$ 470,90	R$ 8.873,68	R$ -	9.403,45	3,82 %

2.1.5.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	10%	80%	10%	0%	249,90	0,03 %
		R$ 24,99	R$ 199,92	R$ 24,99	R$ -
2.1.5.2	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	10%	80%	10%	0%	338,73	0,04 %
		R$ 33,87	R$ 270,98	R$ 33,87	R$ -
2.1.5.3	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	0%	0%	100%	0%	8.814,82	0,97 %
		R$ -	R$ -	R$ 8.814,82	R$ -
2.2	Serviços Internos na Subestação					12.842,86	5,22 %
2.2.1	Sala dos Estabilizadores	R$ -	R$ 141,94	R$ 5.891,61	R$ -	6.033,55	2,45 %
2.2.1.1	Remoção da chapa de Drywall da entrada	0%	100%	0%	0%	65,66	0,05 %
		R$ -	R$ 65,66	R$ -	R$ -
2.2.1.2	Remoção do Forro de PVC do interior da sala.	0%	100%	0%	0%	44,68	0,04 %
		R$ -	R$ 44,68	R$ -	R$ -
2.2.1.3	Retirada da porta de entrada da sala	0%	100%	0%	0%	31,60	0,03 %
		R$ -	R$ 31,60	R$ -	R$ -
2.2.1.4	Fornecimento e instalação de Porta Dupla em Alumínio Anodizado Branco	0%	0%	100%	0%	4.557,36	3,52 %
		R$ -	R$ -	R$ 4.557,36	R$ -
2.2.1.5	Instalação de Forro de DryWall no teto da sala, inclusive estrutura de sustentação.	0%	0%	100%	0%	1.334,25	1,07 %
		R$ -	R$ -	R$ 1.334,25	R$ -
2.2.2	Gradis dos Transformadores	R$ -	R$ 1.510,79	R$ 3.021,57	R$ 1.510,79	6.043,14	2,45 %

2.2.2.1	Instalação de Gradil em malha de ferro galvanizado, espaçamento 30mm, requadro em barra chata de ferro galvanizado 1 1/2'' x 1/4''	0%	25%	50%	25%	6.043,14	4,83 %
		R$ -	R$ 1.510,79	R$ 3.021,57	R$ 1.510,79
2.2.3	Retirada Tubulação de Águas Pluviais	R$ 20,50	R$ 745,67	R$ -	R$ -	766,17	0,31 %
2.2.3.1	Retirada de tubos do antigo sistema de drenagem	50%	50%	0%	0%	41,00	0,03 %
		R$ 20,50	R$ 20,50	R$ -	R$ -
2.2.3.2	Concretagem dos furos oriundos da retirada da tubulação	0%	100%	0%	0%	725,17	0,58 %
		R$ -	R$ 725,17	R$ -	R$ -
2.3	Instalação de Novo Trecho de incêndio do Térreo ao Hidrante do Passeio	R$ -	R$ 5.149,89	R$ 15.846,07	R$ -	20.995,96	8,53 %
2.3.1	Tubo de Ferro Galvanizado, 2 1/2'', para instalações enterradas, com pintura anticorrosiva.	0%	25%	75%	0%	835,20	0,67 %
		R$ -	R$ 208,80	R$ 626,40	R$ -
2.3.2	Registro ou Válvula para hidrantes, 45°, 2 1/2',''	0%	0%	100%	0%	302,26	0,24 %
		R$ -	R$ -	R$ 302,26	R$ -
2.3.3	Tubo de Ferro Galvanizado, 2 1/2'	0%	25%	75%	0%	9.889,11	8,00 %
		R$ -	R$ 2.472,28	R$ 7.416,83	R$ -
2.3.4	Abertura de Visitas no Forro	0%	25%	75%	0%	67,20	0,05 %
		R$ -	R$ 16,80	R$ 50,40	R$ -
2.3.5	Fechamento das Visitas	0%	25%	75%	0%	1.867,00	1,49 %
		R$ -	R$ 466,75	R$ 1.400,25	R$ -

2.3.6	Fixação da Tubulação na laje, a cada 2m	0%	25%	75%	0%	2.514,90	2,01 %
		R$ -	R$ 628,73	R$ 1.886,18	R$ -
2.3.7	Pintura da Tubulação	0%	25%	75%	0%	4.772,40	3,81 %
		R$ -	R$ 1.193,10	R$ 3.579,30	R$ -
2.3.8	Retirada de Vidro da Bandeira pra passagem dos tubos	0%	25%	75%	0%	95,38	0,08 %
		R$ -	R$ 23,85	R$ 71,54	R$ -
2.3.9	Instalação de vidro liso, 6mm, fumê, com pintura PVA preta fosca.	0%	25%	75%	0%	484,15	0,41 %
		R$ -	R$ 121,04	R$ 363,11	R$ -
2.3.10	Escavação de vala para passagem de tubulação	0%	25%	75%	0%	74,22	0,06 %
		R$ -	R$ 18,56	R$ 55,67	R$ -
2.3.11	Reaterro de Valeta	0%	0%	100%	0%	94,14	0,08 %
		R$ -	R$ -	R$ 94,14	R$ -
2.4	PINTURA PISO	R$ -	R$ -	R$ 1.541,50	R$ -	1.541,50	0,63 %
2.4.1	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA EMBORRACHADA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR	0%	0%	100%	0%	1.541,50	1,23 %
		R$ -	R$ -	R$ 1.541,50	R$ -
2.5	Retirada de Entulho	R$ -	R$ 132,96	R$ 132,96	R$ 265,92	531,83	0,22 %
2.5.1	Retirada de Entulho	0%	25%	25%	50%	531,83	0,42 %
		R$ -	R$ 132,96	R$ 132,96	R$ 265,92
3	ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R$ 3.258,05	R$ 61.270,09	R$ 17.989,30	R$ 23.814,90	106.332,33	43,18 %
3.1	Retirada de instalações elétricas de baixa tensão	100%	0%	0%	0%	657,42

		R$ 657,42	R$ -	R$ -	R$ -
3.2	Eletrodutos de PVC de 1" e acessórios	100%	0%	0%	0%	385,35
		R$ 385,35	R$ -	R$ -	R$ -
3.3	Condulete de alumínio fundido para eletroduto de 1"	100%	0%	0%	0%	251,28
		R$ 251,28	R$ -	R$ -	R$ -
3.4	Cabo flexível 4,0 mm² - isolamento de 0,6/1kV	100%	0%	0%	0%	1.964,00
		R$ 1.964,00	R$ -	R$ -	R$ -
3.5	Cordoalha de cobre nú de 50,00 mm²	0%	100%	0%	0%	8.897,00
		R$ -	R$ 8.897,00	R$ -	R$ -
3.6	Retirada de isoladores e para raios de média tensão - classe 15 kV	0%	100%	0%	0%	755,42
		R$ -	R$ 755,42	R$ -	R$ -
3.7	Isolador polimérico padrão light - classe 15 kV	0%	100%	0%	0%	293,64
		R$ -	R$ 293,64	R$ -	R$ -
3.8	Para raio polimérico padrão LIGHT - classe 15 kV	0%	100%	0%	0%	1.510,35
		R$ -	R$ 1.510,35	R$ -	R$ -
3.9	Retirada de disjuntor de baixa tensão de 2.000 Ampéres	0%	100%	0%	0%	855,61
		R$ -	R$ 855,61	R$ -	R$ -
3.10	Disjuntor de baixa tensão de 2.000 Ampéres de alimentação elétrica do sistema de refrigeração	0%	100%	0%	0%	41.311,79
		R$ -	R$ 41.311,79	R$ -	R$ -
3.11	Barramento de cobre de 3 x 3/8"	0%	100%	0%	0%	7.646,28
		R$ -	R$ 7.646,28	R$ -	R$ -
		0%	0%	100%	0%

		R$ -	R$ -	R$ 69,09	R$ -
3.13	Manutenção corretiva e preventiva de disjuntor de média tensão - classe 15 kV - marca BEGIN	0%	0%	100%	0%	0,00
		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
3.14	Quadro do sistema geral de proteção elétrica indireta	0%	0%	50%	50%	35.840,41
		R$ -	R$ -	R$ 17.920,21	R$ 17.920,21
3.15	Parametrização do relé de proteção elétrica indireta, comissionamento e testes	0%	0%	0%	100%	5.894,69
		R$ -	R$ -	R$ -	R$ 5.894,69
4	Administração Local	3%	30%	39%	28%	14.441,05	5,86 %
4.1	Administração Local	3%	30%	39%	28%	14.441,05
		R$ 371,76	R$ 4.377,12	R$ 5.612,66	R$ 4.079,50
Total		R$ 6.339,10	R$ 74.635,94	R$ 95.703,48	R$ 69.561,08	246.239,60	100,00 %

Total:	R$ 246.239,60

Gabriel Marendaz Coelho Soares

A-12 - ENCARGOS SOCIAIS - COM DESONERAÇÃO - CONTRATADA "MODELO"

Contratante: Contratada: / SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
ENCARGOS SOCIAIS - COM DESONERAÇÃO - CONTRATADA
Processo SEI:
IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE DE COBERTURA DO IMÓVEL DA SJRJ EM CAMPOS DOS GOYTACAZES- RJ
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA / %	MENSALISTA%
GRUPO A
A1	INSS
A2	SESI
A3	SENAI
A4	INCRA
A5	SEBRAE
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTE DO TRABALHO
A8	FGTS
A9	SECONCI
A	TOTAL	0,00	0,00
GRUPO B
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO
B2	FERIADOS
B3	AUXÍLIO-ENFERMIDADE
B4	13º SALÁRIO
B5	LICENÇA PATERNIDADE
B6	FALTAS JUSTIFICADAS
B7	DIAS DE CHUVA
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO
B9	FÉRIAS GOZADAS
B10	SALÁRIO MATERNIDADE
B	TOTAL	0,00	0,00
GRUPO C
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO
C3	FÉRIAS INDENIZADAS
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL
C	TOTAL	0,00	0,00
GRUPO D
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE O AVISO PRÉVIO INDENIZADO
D	TOTAL	0,00	0,00
TOTAL ( A+B+C+D)		0,00	0,00
Os percentuais informados na planilha de BDI da licitante devem estar em conformidade com o enquadramento tributário da empresa. As alíquotas informadas são declaratórias por parte da empresa licitante.

ogotipo a
o tratada

CONTRATADA
ANEXO A-11 - ENCARGOS SOCIAIS - SEM DESONERAÇÃO - SJRJ

Contratante: / Seção Judiciária do Rio de Janeiro
ENCARGOS SOCIAIS - SEM DESONERAÇÃO - SJRJ
ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES CIVIS E ELÉTRICA DA SUBESTAÇÃO E DO FÓRUM FEDERAL MARILENA FRANCO
RIO DE JANEIRO	VIGÊNCIA A PARTIR DE 01/2025		COSNSULTA
			2/4/2025
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA / %	MENSALISTA%
GRUPO A
A1	INSS	5,00	5,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTE DO TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	1,00	1,00
A	TOTAL	22,80	22,80
GRUPO B
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,98	Não Incide
B2	FERIADOS	4,87	Não Incide
B3	AUXÍLIO-ENFERMIDADE	0,84	0,65
B4	13º SALÁRIO	10,82	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,06	0,05
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVA	1,26	Não Incide
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,09	0,07
B9	FÉRIAS GOZADAS	7,75	5,97
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,03
B	TOTAL	44,42	15,66
GRUPO C
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4,33	3,34
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,10	0,08
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	5,34	4,12
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,52	2,71
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,36	0,28
C	TOTAL	13,65	10,53
GRUPO D
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	9,59	3,15
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE O AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,37	0,29
D	TOTAL	9,96	3,44
TOTAL ( A+B+C+D)		90,83	52,43

JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

# ANEXO 08 - PLACA DE OBRA PÚBLICA (modelo)

#### ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕE CIVIS E ELÉTRICAS DA SUBESTAÇÃO E DO FÓRUM FEDERAL MARILENA FRANCO

AV. VENEZUELA, 134 - PRAÇA MAUÁ - CENTRO-RIO DE JANEIRO- RJ

A Contratada deverá, precedendo ao início dos serviços, fornecer e instalar em local determinado pela fiscalização, 01 (uma) placa de serviços, de acordo com modelo em anexo, atendendo às exigências do CREA-RJ e da Prefeitura Municipal
# MODELO

1,00 m

2,00 m

ANEXO 09 – PLACA DE OBRAS	Página 1 de 1

610
Esquema A	Esquema B

3
Alvenaria a ser levantada com tijolo de concreto 14 x 19 x 29cm

4
Alvenaria a ser levantada
5
Alvenaria a ser levantada com tijolo de concreto 14 x 19 x 29cm

Corte A

Corte B

Corte C
Esquema C

Porta Dupla em Alumínio Anodizado Branco, com venezianas de acabamento, mas vedadas internamente, sendo as portas de 95cm cada, com acabamentos de 10cm de lado e venezianas de 75cm x 220cm, cada.
com tijolo de concreto 14 x 19 x 29cm

Telhado A sobrepassa em 10cm

Telhado A sobrepassa o B em 10cm	Telhado B sobrepassa o C em 10cm
724

Corte D
10
75	10

Elevar Chaminés em 1m, com tubo galvanizado de 3''.

1

Alvenaria a ser levantada com tijolo de concreto 14 x 19 x 29cm
901

2
240
220
Alvenaria a ser levantada com tijolo de concreto 14 x 19 x 29cm

6
Retirada do Rufo existente e instalação de calha de concreto
921

Telhado A

Telhado B

Telhado C

i=1%

Rufo Metálico em galvalume, chapa 28, sobrepassa o telhado C em 15cm

190
670

Calha PVC Aquapluv Tigre 125mm
1707

Esquema D

Estrutura Telhado A	Estrutura Telhado B	Estrutura Telhado C
Esquema E

560	690	390
245

280
 90 150 150 150 150

195

290

200

Corte A

Telhado A sobrepassa
em 10cm na parte superior
40

Telha Trapezolidal
Térmica Sanduíche Branca, Núcleo PIR 30mm

Telhado A sobrepassa na parte inferior em 20cm

901
  171

20

Estruturas em Metalon 50 x 30cm, 1,25mm de parede, aparafusadas
  200
direto na laje, com parafusos do tipo parabolt.

Corte B
30

Telhado B sobrepassa
em 10cm na parte superior	Telhado B sobrepassa
na parte inferior em 20cm
Fechamento em alvenaria de tijolos de concreto 14 x 19 x 29cm

Elevação em alvenaria de tijolos de concreto 14 x 19 x 29cm
65

724

690
54,4

690
45

200

245
101,1
Corte C

Telhado C sobrepassa
85
75
80
119,1
em 10cm na parte superior

Telhado C sobrepassa na parte inferior em 20cm
20

Corte D
679,3
711,8
710,3

Telhado A

Telhado B	Telhado C
40
30
20

610

707

390

JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO DE JANEIRO GABRIEL MARENDAZ COELHO SOARES
PLANTA TELHADO
25/07/2025	ESCALA:	1:100
Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
Obras de readequação da subestação da VZ
SINAPI - 06/2025 - Rio de
Janeiro
SBC - 07/2025 - Rio de Janeiro EMOP - 02/2025 - Rio de
Janeiro
SCO - 02/2025 - Rio de Janeiro
21,89%
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material, Mão de Obra e Equipamento
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI				Total				Peso (%)
							M. O.	EQ.	MAT.	Total	M. O.	EQ.	MAT.	Total
1			Serviços Preliminares											8.578,54	3,48 %
1.1	Placa de Obra	Próprio	Placa de Obra	un	1	228,75	0,00	0,00	278,82	278,82	0,00	0,00	278,82	278,82	0,11 %
1.2	JFRJ-0212	Próprio	Mobilização	UN	1	1.688,88	1.361,68	0,00	696,89	2.058,57	1.361,68	0,00	696,89	2.058,57	0,84 %
1.3	JFRJ-0216	Próprio	Desmobilização	UN	1	1.247,04	970,24	0,00	549,77	1.520,01	970,24	0,00	549,77	1.520,01	0,62 %
1.4	PHJ - LIMPEZA	Próprio	Limpeza Diária de Obra	MÊS	4	240,00	193,00	0,00	99,53	292,53	772,00	0,00	398,12	1.170,12	0,48 %
1.5	JFRJ1159	Próprio	Limpeza Final de Obras	un	1	2.913,30	2.316,60	0,00	1.234,42	3.551,02	2.316,60	0,00	1.234,42	3.551,02	1,44 %
2			Serviços Civis											116.887,68	47,47 %
2.1			Telhado											80.975,53	32,88 %
2.1.1			Telhado A											29.197,05	11,86 %
2.1.1.1	JFRJ - / Alvenaria +	Próprio	Alvenaria para telhado A	m²	9,15	244,58	118,48	0,00	179,63	298,11	1.084,09	0,00	1.643,61	2.727,70	1,11 %
2.1.1.2	JFRJ - / Estrutura	Próprio	Estrutura Metálica de Apoio Telhado A	un	1	6.785,44	6.990,64	0,00	1.280,13	8.270,77	6.990,64	0,00	1.280,13	8.270,77	3,36 %
2.1.1.3	100320	SBC	Telha Trapezoidal Sanduíche	m²	59	215,40	83,38	0,00	179,17	262,55	4.919,42	0,00	10.571,03	15.490,45	6,29 %
2.1.1.4	JFRJ - / Calha de	Próprio	Calha de coleta de águas pluviais Telhado A	un	1	885,73	135,44	0,00	944,17	1.079,61	135,44	0,00	944,17	1.079,61	0,44 %
2.1.1.5	100562	SBC	Rufo Metálico	M	7,5	103,32	50,35	0,00	75,58	125,93	377,63	0,00	566,85	944,47	0,38 %
2.1.1.6	180577	SBC	Pintura	m²	9,15	61,34	51,74	0,00	23,02	74,76	473,42	0,00	210,63	684,05	0,28 %
2.1.2			Telhado B											24.867,50	10,10 %
2.1.2.1	JFRJ - / Alvenaria +	Próprio	Alvenaria para telhado B	m²	6,1	244,58	118,48	0,00	179,63	298,11	722,73	0,00	1.095,74	1.818,47	0,74 %
2.1.2.2	JFRJ - / Estrutura	Próprio	Estrutura Metálica de Apoio Telhado B	un	1	5.452,04	5.616,91	0,00	1.028,58	6.645,49	5.616,91	0,00	1.028,58	6.645,49	2,70 %
2.1.2.3	100320	SBC	Telha Trapezoidal Sanduíche	m²	53	215,40	83,38	0,00	179,17	262,55	4.419,14	0,00	9.496,01	13.915,15	5,65 %
2.1.2.4	JFRJ - / Calha de	Próprio	Calha de coleta de águas pluviais Telhado B	un	1	975,17	154,79	0,00	1.033,84	1.188,63	154,79	0,00	1.033,84	1.188,63	0,48 %
2.1.2.5	100562	SBC	Rufo Metálico	M	6,7	103,32	50,35	0,00	75,58	125,93	337,35	0,00	506,39	843,73	0,34 %
2.1.2.6	180577	SBC	Pintura	m²	6,1	61,34	51,74	0,00	23,02	74,76	315,61	0,00	140,42	456,03	0,19 %
2.1.3			Telhado C											15.950,63	6,48 %
2.1.3.1	JFRJ - / Alvenaria +	Próprio	Assentamento de alvenaria sobre laje, com chapisco e emboço, tijolos concreto 14 x 19 x 29	m²	3	244,58	118,48	0,00	179,63	298,11	355,44	0,00	538,89	894,33	0,36 %
2.1.3.2	JFRJ - / Estrutura	Próprio	Estrutura Metálica de Apoio Telhado C	un	1	5.014,64	5.166,28	0,00	946,06	6.112,34	5.166,28	0,00	946,06	6.112,34	2,48 %
2.1.3.3	100320	SBC	Telha Trapezoidal Sanduíche	m²	27	215,40	83,38	0,00	179,17	262,55	2.251,26	0,00	4.837,59	7.088,85	2,88 %

2.1.3.4	JFRJ - / Calha de	Próprio	Calha de coleta de águas pluviais Telhado C	un	1	645,75	86,00	0,00	701,10	787,10	86,00	0,00	701,10	787,10	0,32 %
2.1.3.5	100562	SBC	Rufo Metálico	M	6,7	103,32	50,35	0,00	75,58	125,93	337,35	0,00	506,39	843,73	0,34 %
2.1.3.6	180577	SBC	Pintura	m²	3	61,34	51,74	0,00	23,02	74,76	155,22	0,00	69,06	224,28	0,09 %
2.1.4			Elevação de Chaminé											1.556,90	0,63 %
2.1.4.1	JFRJ - / Elevação Tubos	Próprio	Elevação dos tubos do sistema de descarga dos geradores, com pintura com tinta fenólica alta temperatura	un	1	1.277,30	896,00	0,00	660,90	1.556,90	896,00	0,00	660,90	1.556,90	0,63 %
2.1.5			Instalação de Visitas para Acesso aos Quadros		7									9.403,45	3,82 %
2.1.5.1	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	0.38 x 7 = / 2.66	77,08	63,03	0,00	30,92	93,95	23,95	0,00	225,95	249,90	0,10 %
2.1.5.2	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	1.26 x 7 = / 8.82	31,52	26,22	0,00	12,19	38,41	33,04	0,00	305,69	338,73	0,14 %
2.1.5.3	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	1.26 x 7 = / 8.82	819,94	17,02	0,00	982,40	999,42	21,45	0,00	8.793,37	8.814,82	3,58 %
2.2			Serviços Internos na Subestação											12.842,86	5,22 %
2.2.1			Sala dos Estabilizadores											6.033,55	2,45 %
2.2.1.1	97638	SINAPI	Remoção da chapa de Drywall da entrada	m²	4,56	11,82	10,00	0,00	4,40	14,40	45,60	0,00	20,06	65,66	0,03 %
2.2.1.2	97640	SINAPI	Remoção do Forro de PVC do interior da sala.	m²	13,3	2,76	2,32	0,00	1,04	3,36	30,86	0,00	13,82	44,68	0,02 %
2.2.1.3	97644	SINAPI	Retirada da porta de entrada da sala	m²	2	12,97	10,76	0,00	5,04	15,80	21,52	0,00	10,08	31,60	0,01 %
2.2.1.4	JFRJ - / Porta	Próprio	Fornecimento e instalação de Porta Dupla em Alumínio Anodizado Branco	un	1	3.738,92	77,60	0,00	4.479,76	4.557,36	77,60	0,00	4.479,76	4.557,36	1,85 %
2.2.1.5	96114	SINAPI	Instalação de Forro de DryWall no teto da sala, inclusive estrutura de sustentação.	m²	13,3	82,31	28,50	0,00	71,82	100,32	379,05	0,00	955,20	1.334,25	0,54 %
2.2.2			Gradis dos Transformadores											6.043,14	2,45 %
2.2.2.1	14.002.0187 / -A	EMOP	Instalação de Gradil em malha de ferro galvanizado, espaçamento 30mm, requadro em barra chata de ferro galvanizado 1 1/2'' x 1/4''	M	8,3	597,34	293,57	0,00	434,52	728,09	2.436,63	0,00	3.606,51	6.043,14	2,45 %
2.2.3			Retirada Tubulação de Águas Pluviais											766,17	0,31 %
2.2.3.1	97662	SINAPI	Retirada de tubos do antigo sistema de drenagem	M	50	0,68	0,55	0,00	0,27	0,82	27,50	0,00	13,50	41,00	0,02 %
2.2.3.2	92740	SINAPI	Concretagem dos furos oriundos da retirada da tubulação	m³	1	594,94	46,60	0,00	678,57	725,17	46,60	0,00	678,57	725,17	0,29 %
2.3			Instalação de Novo Trecho de incêndio do Térreo ao Hidrante do Passeio											20.995,96	8,53 %
2.3.1	15.003.0550 / -A	EMOP	Tubo de Ferro Galvanizado, 2 1/2'', para instalações enterradas, com pintura anticorrosiva.	M	4	171,31	22,46	0,00	186,34	208,80	89,84	0,00	745,36	835,20	0,34 %
2.3.2	103019	SINAPI	Registro ou Válvula para hidrantes, 45°, 2 1/2',''	UN	1	247,98	25,66	0,00	276,60	302,26	25,66	0,00	276,60	302,26	0,12 %
2.3.3	055045	SBC	Tubo de Ferro Galvanizado, 2 1/2'	M	49,5	163,91	33,81	0,00	165,97	199,78	1.673,60	0,00	8.215,52	9.889,11	4,02 %
2.3.4	97640	SINAPI	Abertura de Visitas no Forro	m²	20	2,76	2,32	0,00	1,04	3,36	46,40	0,00	20,80	67,20	0,03 %
2.3.5	090803	SBC	Fechamento das Visitas	m²	20	76,59	26,49	0,00	66,86	93,35	529,80	0,00	1.337,20	1.867,00	0,76 %
2.3.6	053842	SBC	Fixação da Tubulação na laje, a cada 2m	UN	30	68,78	35,76	0,00	48,07	83,83	1.072,80	0,00	1.442,10	2.514,90	1,02 %

2.3.7	100742	SINAPI	Pintura da Tubulação	m²	120	32,63	21,41	0,00	18,36	39,77	2.569,20	0,00	2.203,20	4.772,40	1,94 %
2.3.8	022666	SBC	Retirada de Vidro da Bandeira pra passagem dos tubos	m²	2	39,13	47,68	0,01	0,00	47,69	95,36	0,02	0,00	95,38	0,04 %
2.3.9	102167	SINAPI	Instalação de vidro liso, 6mm, fumê, com pintura PVA preta fosca.	m²	1	397,21	24,40	0,00	459,75	484,15	24,40	0,00	459,75	484,15	0,20 %
2.3.10	020682	SBC	Escavação de vala para passagem de tubulação	M	2	30,45	37,11	0,00	0,00	37,11	74,22	0,00	0,00	74,22	0,03 %
2.3.11	021807	SBC	Reaterro de Valeta	m³	2	38,62	31,28	0,00	15,79	47,07	62,56	0,00	31,58	94,14	0,04 %
2.4			PINTURA PISO											1.541,50	0,63 %
2.4.1	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA EMBORRACHADA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR	m²	50	25,30	11,36	0,00	19,47	30,83	568,00	0,00	973,50	1.541,50	0,63 %
2.5			Retirada de Entulho											531,83	0,22 %
2.5.1	JFRJ - / Remoção de	Próprio	Retirada de Entulho	un	1	436,32	188,82	0,00	343,01	531,83	188,82	0,00	343,01	531,83	0,22 %
3			Serviços Elétricos											106.332,33	43,18 %
3.1	JFRJ-VZ-02	Próprio	Retirada de instalações elétricas de baixa tensão existentes	UN	1	539,36	461,28	0,00	196,14	657,42	461,28	0,00	196,14	657,42	0,27 %
3.2	91872	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	15	21,08	11,34	0,00	14,35	25,69	170,10	0,00	215,25	385,35	0,16 %
3.3	95780	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	6	34,36	14,69	0,00	27,19	41,88	88,14	0,00	163,14	251,28	0,10 %
3.4	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	200	8,06	2,23	0,00	7,59	9,82	446,00	0,00	1.518,00	1.964,00	0,80 %
3.5	104744	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM PRESILHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	100	73,00	10,66	0,00	78,31	88,97	1.066,00	0,00	7.831,00	8.897,00	3,61 %
3.6	JFRJ-VZ-04	Próprio	RETIRADA DE ISOLADORES E PARA RAIOS DE REDE DE MÉDIA TENSÃO - CLASSE 15 kV	un	1	619,76	559,28	0,00	196,14	755,42	559,28	0,00	196,14	755,42	0,31 %
3.7	JFRJ-VZ-06	Próprio	ISOLADOR POLIMÉRICO CLASSE 15 KV	un	3	80,31	66,24	0,00	31,64	97,88	198,72	0,00	94,92	293,64	0,12 %
3.8	JFRJ-VZ-07	Próprio	PARA RAIO POLIMÉRICO CLASSE 15 kV	un	3	413,04	115,32	0,00	388,13	503,45	345,96	0,00	1.164,39	1.510,35	0,61 %
3.9	JFRJ-VZ-08	Próprio	RETIRADA DE DISJUNTOR DE BAIXA TENSÃO DE 2.000 AMPÉRES	un	1	701,96	610,44	0,00	245,17	855,61	610,44	0,00	245,17	855,61	0,35 %
3.10	JFRJ-VZ-09	Próprio	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO ABERTO , ACIONAMENTO MOTORIZADO, 690 VOLTS - 2000 AMPÉRES - Icu 100 kA	un	1	33.892,69	1.684,20	32.180,01	7.447,58	41.311,79	1.684,20	32.180,01	7.447,58	41.311,79	16,78 %
3.11	JFRJ-VZ-10	Próprio	BARRAMENTOS DE COBRE DE 3 X 3/8" PARA INTERLIGAÇÃO DO DISJUNTOR 2000 a AO BARRAMENTO DE REFRIGERAÇÃO	m	6	1.045,52	1.067,04	3,12	204,22	1.274,38	6.402,24	18,72	1.225,32	7.646,28	3,11 %
3.12	JFRJ-VZ-11	Próprio	INSTALAÇÃO DE CHAPA GALVANIZADA PARA FECHAMENTO DE VÃO EM PAINEL ELÉTRICO	m²	0,3	188,95	138,27	0,00	92,04	230,31	41,48	0,00	27,61	69,09	0,03 %
3.13	JFRJ-VZ-12	Próprio	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE DISJUNTOR DE MÉDIA TENSÃO - CLASSE 15 kV	un	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
3.14	JFRJ-VZ-14	Próprio	QUADRO GERAL DE PROTEÇÃO ELÉTRICA INDIRETA	un	1	29.403,90	3.755,60	25.425,58	6.659,23	35.840,41	3.755,60	25.425,58	6.659,23	35.840,41	14,56 %
3.15	JFRJ-VZ-15	Próprio	PARAMETRIZAÇÃO DO RELÉ DE PROTEÇÃO ELÉTRICA INDIRETA, COMISSIONAMENTO E TESTES	un	1	4.836,08	4.771,12	12,48	1.111,09	5.894,69	4.771,12	12,48	1.111,09	5.894,69	2,39 %
4			Administração Local											14.441,05	5,86 %
4.1	JFRJ-0021	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UN	1	14.441,05	0,00	0,00	14.441,05	14.441,05	0,00	0,00	14.441,05	14.441,05	5,86 %

Totais ->	70.980,24	57.636,81 117.622,55 246.239,60

Total sem BDI	204.615,61
Total do BDI	41.623,99
Total Geral	246.239,60

Gabriel Marendaz Coelho Soares Engenheiro Civil

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

### ANÁLISE DE RISCO @SIGLA_ORGAO_ORIGEM@ @DOCUMENTO@
#### ANÁLISE DE RISCO

Processo:	SEI 0015881-04.2025.04.2025.4.02.8001
Objeto:	Adequações das instalações civis e elétricas da subestação e do Fórum Federal Marilena Franco

##### Risco 1: Não contratação do objeto de interesse

Probabilidade: Média (Provável)	Impacto: Médio (Recuperável)	Nível de Risco: Médio

Id.	Dano
1	Interrupção parcial /total do fornecimento de energia em caso de curto-circuito e falha da proteção elétrica
Id.	Ação preventiva	Responsável
1	Elaboração de Termo de Referência com informações detalhadas e quantificadas do serviço a ser contratado /executado.	CARLOS ALBERTO SARCINELLI
2	Fiscalização atuante a fim de evitar tal risco	MOISÉS PITANGUI MAIA
Id.	Ação de contingência:	Responsável
1	Execução de instalação provisória para manter a funcionalidade do imóvel.	MOISÉS PITANGUI MAIA - CARLOS ALBERTO SARCINELLI
2
3

Documento assinado eletronicamente por CARLOS ALBERTO SARCINELLI, Analista Judiciário, em 30/07/2025, às 18:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.trf2.jus.br/sei/controlador_externo.php? acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 0985165 e o código CRC 7AA93BA1.

0015881-04.2025.4.02.8001	SEI 0985165v10

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

##### ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES - SJRJ Nº 1195973

ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES

01. Identificadores e Objeto
ID da Programação: 300
Objeto: Adequação das instalações civis e elétricas da subestação e do Fórum Federal Marilena Franco
02. Descrição da Necessidade da Contratação
A contratação do objeto deste estudo se faz necessária e URGENTE, em função das instalações civis estarem irregulares no interior da subestação e o sistema geral de proteção elétrica indireta de entrada de média tensão do imóvel estar inoperante, além de estarem em desacordo com as normas vigentes da concessionária, podendo acarretar falta de energia elétrica no imóvel, danos aos equipamentos da subestação e risco a segurança do pessoal fixo e transitório, bem como o perfeito funcionamento das instalações e integridade dos equipamentos e dispositivos elétricos instalados internamente ao imóvel da Av. Venezuela, 134.

03. Requisitos da Contratação
Tabela 3.1 - Definição dos Requisitos Técnicos e Justificativa dos Requisitos
Requisitos Técnicos	Justificativa
Certidão de registro da contratada junto ao CREA em atividade relacionada ao objeto desta contratação.	Atender às exigências do CREA de modo a garantir que a empresa vencedora do certame licitatório esteja habilitada para a prestação dos serviços.
Atestado de capacidade técnica comprovando a realização de serviços de complexidade similares de mesmas características do objeto a ser contratado.	Atender à exigência do CREA de modo a garantir que a empresa vencedora do certame licitatória esteja habilitada para a prestação do serviço.
Comprovação de capacidade técnica por meio atesto técnico expedido pelo CREA, em nome dos profissionais que exercerão a função de responsáveis técnicos em serviços similares.	Atender à exigência do CREA de modo a garantir que o profissional prestador de serviço à vencedora do certame licitatória esteja habilitado para a execução do serviço.
Observações:

Tabela 3.2 - Definição dos Requisitos Normativos e Identificação do Normativo
Requisitos Normativos	Identificação do Normativo
Norma para o projeto e execução de instalações elétricas de média tensão, com tensão nominal de 1,0 kV a 36,2 kV, à frequência industrial.	ABNT NBR 14039
Norma Técnica - Relés de medição e equipamentos de proteção.	Norma IEC 60255-151
Noma de fornecimento de energia elétrica em média tensão - RECON Concessionária LIGHT.	Norma Técni ca Padrão 15 kV
Contratação de empresa especializada em instalações elétricas de média tensão - Classe 15 kV, com responsabilidade técnica no âmbito da engenharia.	Lei Federal 5194/1966
Observações:

04. Estimativa das Quantidades para a Contratação
4.1 Contrato não Continuado/Pronta Entrega/RP
4.1.1 Critérios de Dimensionamento:
A contratação não continuada foi definida por ser tratar de obra/serviço emergencial e de prestação única visando o restabelecimento do funcionamento normal do sistema geral de proteção elétrica indireta e adequaçôes das instalações elétricas e civis do imóvel da Avenida Venezuela, atendendo a solicitação da concessionária LIGHT.
4.1.2 Quantidades:
As quantidades de serviços a serem executadas são detalhadas em planilhas constantes no Termo de Referência e descritas na planilha de quantidades.
05. Levantamento de Mercado e Estimativas de Valor
5.1 Levantamento de Soluções Adotadas por Outros Órgãos Públicos/Instituições (Preferencialmente no Poder Judiciário Federal)
Tabela 5.1 - Soluções de Outros Órgãos, Font e de Pesquisa e Valor Unitário ou Mensal Contratado

	Soluções de outros órgãos	Fonte de pesquisa		Valor unitário ou mensal do contratado
	Não foram encontradas soluções similares em função da especificidade da contratação.

Observações:
5.2 Levantamento de Alternativas Existentes no Mercado
Tabela 5.2 - Soluções Disponíveis no Mercado, Fonte de Pesquisa e Valor Unitário ou Mensal Contratado
	Soluções disponíveis no mercado		Fonte de Pesquisa		Valor Unitário ou Mensal
	Não foram encontradas alternativas similares em função da especificidade da contratação.

Observações:
06. Descrição da Solução / A solução desejada é que ao final do fornecimento e instalação seja restabelecido o funcionamento do sistema geral de proteção elétrica indireta do imóvel, correção das não conformidades apontadas pela concessionária LIGHT e consequentemente da continuidade do atendimento jurisdicional no imóvel. / Ciclo de Vida: Menos de 1 ano / Caráter da Despesa deste Objeto: Definitivo Pagamento Integral dentro do Exercício: Sim / Necessidade de Formação de Lote por Motivos Técnicos: Não / Necessidade Técnica de Indicação de Marcas/Fabricantes Específicos: Sim - Relé de proteção indireta PREXTON. / Justificativa: O projeto do sistema de proteção elétrica indireta da subestação da Venezuela foi aprovado junto a concessionária LIGHT na época da instalação e qualquer componente a ser substituído deve ser conforme projeto original. Além disso, a concessionária LIGHT indica uma lista de relés aprovados para utilização nas subestações atendidas em média tensão e o único relé dessa lista que é compatível com o nosso sistema geral de proteção elétrica indireta é o da marca indicada. / Desta forma, consideramos que o relé de proteção elétrica indireta deve ser da marca PREXTON.

Necessidade de Alocação de Mão de Obra em Caso de Serviço:Não
07. Demonstrativos dos Resultados Esperados
Os resultados esperados são a normalização do sistema geral de proteção elétrica indireta do imóvel e a correção das não conformidades apontadas pela concessionária LIGHT, promovendo a devida segurança nas instalações elétricas e civis do móvel
08. Justificativa para o Parcelamento ou Não da Contratação
Serviço não deverá ser parcelado em função da execução do serviço não comportar diferentes intervenções no local( subestação ), sendo necessário que apenas uma empresa de Engenharia Elétrica e Civil execute os serviços, ofereça a garantia dos mesmos e tenha a representatividade perante à LIGHT.

09. Providências a serem tomadas pela Administração previamente à Celebração do Contrato
9.1 Necessidade de Oitiva das Áreas Envolvidas: Não
10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes
Não há contratações correlatas no âmbito da Seção Judiciária do Rio de Janeiro.
11. Critérios de Sustentabilidade
PORTARIA Nº JFRJ-PGD-2021/00027, DE 5 DE OUTUBRO DE 2021 - Dispõe sobre o uso do / Manual de Sustentabilidade nas Compras e Contratações do Conselho de Justiça Federal no âmbito da Seção Judiciária do Rio de Janeiro.
12. Impactos Ambientais
Produção de resíduos sólidos em função da reforma das instalações civis e elétricas.
13. Contratação Anterior/Processo Administrativo
Não existem contratações anteriores que sejam de mesma natureza.
14. Parecer Conclusivo sobre a Viabilidade da Contratação
Este estudo técnico preliminar torna evidente que a contratação é viável no âmbito desta SJRJ, tecnicamente possível e por se tratar da solução que possibilita o restabelecimento do objeto a ser contratado no menor lapso temporal possível

De acordo. Encaminho este formulário para apreciação.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS ALBERTO SARCINELLI, Analista Judiciário, em 20/08/2025, às 13:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.trf2.jus.br/sei/controlador_externo.php? acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 1195973 e o código CRC F08CFE86.

0015881-04.2025.4.02.8001	SEI 1195973v3

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

### PARECER SJRJ 1203918
Sra. Diretora da Secretaria Geral,
Trata-se de procedimento licitatório, com fulcro na Lei nº 14.133/2021, Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, Lei nº 12.846/13 e nos Decretos nº 3.555/2000 e nº 10.024/2019, na modalidade Pregão Eletrônico, para contratação de empresa para adequação das instalações civis e elétricas da subestação e do Fórum Federal Marilena Franco, em consonância com as justificativas, Formulário de Estudos Técnicos Preliminares SJRJ Nº 1195973, que substituí o Formulário de Estudos Técnicos Preliminares SJRJ Nº 0984976, e Termo de Referência Nº 1201607, que substitui os Termos de Referência Nº 1196072, 1179438 e 0989482, elaborados pela Subsecretaria de Infraestrutura.
Frise-se que a pertinência do objeto em epígrafe já foi avaliada pela Administração, tendo sido aprovada sua continuidade e registrado o código identificador ID 300, conforme informado no Formulário de Estudos Técnicos Preliminares SJRJ Nº 1195973 e no Termo de Referência Nº 1201607.
Dos Estudos Técnicos Preliminares 1195973, destacamos: 1.IDENTIFICADORES E OBJETO:
ID da programação: 300
Objeto: Adequação das instalações civis e elétricas da subestação e do Fórum Federal Marilena Franco
DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO:
A contratação do objeto deste estudo se faz necessária e URGENTE, em função das instalações civis estarem irregulares no interior da subestação e o sistema geral de proteção elétrica indireta de entrada de média tensão do imóvel estar inoperante, além de estarem em desacordo com as normas vigentes da concessionária, podendo acarretar falta de energia elétrica no imóvel, danos aos equipamentos da subestação e risco a segurança do pessoal fixo e transitório, bem como o perfeito funcionamento das instalações e integridade dos equipamentos e dispositivos elétricos instalados internamente ao imóvel da Av. Venezuela, 134.
[...]
1. ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES PARA A CONTRATAÇÃO:
  1. Contrato não Continuado/Pronta Entrega/RP
    1. Critérios de Dimensionamento:
A contratação não continuada foi definida por ser tratar de obra/serviço emergencial e de prestação única visando o restabelecimento do funcionamento normal do sistema geral de proteção elétrica indireta e adequações das instalações elétricas e civis do imóvel da Avenida Venezuela, atendendo a solicitação da concessionária LIGHT.
    1. Quantidades:
As quantidades de serviços a serem executadas são detalhadas em planilhas constantes no Termo de Referência e descritas na planilha de quantidades.
[...]
DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO:
A solução desejada é que ao final do fornecimento e instalação seja restabelecido o funcionamento do sistema geral de proteção elétrica indireta do imóvel, correção das não conformidades apontadas pela concessionária LIGHT e consequentemente da continuidade do atendimento jurisdicional no imóvel.
  1. Ciclo de Vida: Menos de 1 ano
    1. Caráter da Despesa deste Objeto: Definitivo Pagamento Integral dentro do Exercício: Sim
Necessidade de Formação de Lote por Motivos Técnicos: Não
##### Necessidade Técnica de Indicação de Marcas/Fabricantes Específicos:
Sim. Relé de proteção indireta PREXTON
Justificativa: O projeto do sistema de proteção elétrica indireta da subestação da Venezuela foi aprovado junto a concessionária LIGHT na época da instalação e qualquer componente a ser substituído deve ser conforme projeto original. Além disso, a concessionária LIGHT indica uma lista de relés aprovados para utilização nas subestações atendidas em média tensão e o único relé dessa lista que é compatível com o nosso sistema geral de proteção elétrica indireta é o da marca indicada. Desta forma, consideramos que o relé de proteção elétrica indireta deve ser da marca PREXTON.
Necessidade de Alocação de Mão de Obra em Caso de Serviço: Não
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS ESPERADOS:
Os resultados esperados são a normalização do sistema geral de proteção elétrica indireta do imóvel e a correção das não conformidades apontadas pela concessionária LIGHT, promovendo a devida segurança nas instalações elétricas e civis do móvel.
JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO:
##### Serviço não deverá ser parcelado em função da execução do serviço não comportar diferentes intervenções no local (subestação ), sendo necessário que apenas uma empresa de Engenharia Elétrica e Civil execute os serviços, ofereça a garantia dos mesmos e tenha a representatividade perante à LIGHT.
9.1 Necessidade de Oitiva das Áreas Envolvidas: Não
CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES
Não há contratações correlatas no âmbito da Seção Judiciária do Rio de Janeiro.
CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE
PORTARIA Nº JFRJ-PGD-2021/00027, DE 5 DE OUTUBRO DE 2021 -
Dispõe sobre o uso do Manual de Sustentabilidade nas Compras e Contratações do Conselho de Justiça Federal no âmbito da Seção Judiciária do Rio de Janeiro.
IMPACTOS AMBIENTAIS:
Produção de resíduos sólidos em função da reforma das instalações civis e elétricas.
CONTRATAÇÃO ANTERIOR/PROCESSO ADMINISTRATIVO
Não existem contratações anteriores que sejam de mesma natureza.
PARECER	CONCLUSIVO	SOBRE	A	VIABILIDADE	DA CONTRATAÇÃO:
Este estudo técnico preliminar torna evidente que a contratação é viável no âmbito desta SJRJ, tecnicamente possível e por se tratar da solução que possibilita o restabelecimento do objeto a ser contratado no menor lapso temporal possível.
O Formulário de Análise de Risco - Gestão do Contrato (0985165) apresenta como risco a “não contratação do objeto de interesse”, com grau de risco MÉDIO.
Consta juntada dos seguintes documentos:
ANEXO I – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA ELÉTRICA (1154683)
ANEXO II – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE SERVIÇOS CIVIS (1154695)
ANEXO III – RELATÓRIO VISTORIA LIGHT (1154708) ANEXO IV – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (1154720)
ANEXO V – COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS (1154752)
ANEXO VI – ORÇAMENTO SINTÉTICO C/ MÃO E OBRA EQUIP MATERIAL (1154776)
ANEXO VII – MEMÓRIA DE CÁLCULO CIVIL (1154791) ANEXO VIII – MEMÓRIA DE CÁLCULO ELÉTRICA (1154816) ANEXO IX – ORÇAMENTOS ELÉTRICA MERCADO (1155035)
ANEXO X – PLANILHA DE PREÇOS DE MERCADO - RESUMO (1155049)
ANEXO XI – ADMINISTRAÇÃO LOCAL (1155062) ANEXO XII – PLANILHA DE BDI ONERADO (1155076)
ANEXO XIII – PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS (1155091) ANEXO XIV – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (1155100)
ANEXO	XV	–	PLANTA DA SUBESTAÇÃO	DA VENEZUELA (1155138)
ANEXO XVI – PLACA DE OBRA (1155145)
ANEXO XVII – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA EM BRANCO (1155154)
ANEXO XVIII – COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS – MODELO (1155164)
ANEXO XIX – PLANILHA DE BDI ONERADO – EM BRANCO (1155226)
ANEXO XX – PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS – MODELO (1155234)
ANEXO XXI – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO – EM BRANCO (1155241)
ANEXO XXII – ART GABRIEL MARENDAZ (1155319) ANEXO XXIII – ART CARLOS SARCINELLI (1155325)
Em 13/08/2025, a Seção de Contratos/SCM solicitou o seguinte (Despacho SJRJ
1178063)
À CONT,
De ordem, encaminha-se o presente, informando não constar no Termo de Referência (0989482) o prazo para emissão da Ordem de Serviço, após a assinatura do Contrato pela Contratante
Mediante ratificação da Coordenadoria de Contratações/SCM (1178122) houve juntada de versão atualizada do Termo de Referência (1179438).
Consta juntada da manifestação da Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças, conforme Despacho SJRJ 1170978:
De ordem, informo que há dotação orçamentária para esta despesa na cota orçamentária da SIE, referente ao ID 300-SIE.
Apresento a classificação econômica da despesa para análise pela SEACO:
- Ação: JC
- Elemento de Despesa: 33.90.39.16
Em seguida, a Seção de Orientação e Conformidade Contábil informou que a classificação indicada pela SOF encontra-se em consonância com a orientação da Secretaria do Tesouro Nacional (Informação SJRJ 1172473).
Cumpre destacar a seguinte manifestação da Coordenadoria de Contratações/SCM, Despacho SJRJ 1189648:
À Direção da SCM,
Encaminho Minuta de Contrato ressaltando que não foi incluída Cláusula de Garantia Contratual, considerando tratar-se de serviço urgente, conforme consta no item 02 dos ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES - SJRJ Nº 0984976.
A Direção da Subsecretaria de Contratações e Material encaminhou os autos para análise desta Subsecretaria (Despacho SJRJ 1190028).
Em 19/08/2025, a Diretora desta Subsecretaria devolveu os autos à Subsecretaria de Infraestrutra para adequações, conforme Despacho SJRJ 1192000, que abaixo reproduzido:

À Subsecretaria de Infraestrutura para as seguintes adequações:
1. ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES - SJRJ Nº 0984976
  1. Aprofundar as justificativas técnicas para a necessidade de indicação da marca PREXTON para o relé de proteção indireta.
2. TERMO DE REFERÊNCIA Nº 0989482
  1. Subitem 4.3 - verificar a pertinência de indicar a documentação mínima necessária da subcontratada a ser analisada;
  2. Item 5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO - Condições de Execução - definir prazo para a emissão da ordem de serviço;
  3. Subitem 8.6 – incluir a possibilidade de comprovação do vínculo por meio de declaração de contratação futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhada de anuência do mesmo profissional (conforme Acórdão 1806/2015 – TCU – Plenário);
  4. Item 11 – incluir, antes da tabela, o seguinte subitem: "11.1. Condutas passíveis de sanções, conforme Portaria n. JFRJ-PGD-2022/00034 da Direção do Foro da Seção Judiciária do Rio de Janeiro:";
  5. Item 11 - incluir, depois da tabela, os seguintes subitens:
  1. A inexistência de conduta expressamente definida e classificada no Termo de Referência não exime o Particular do cumprimento integral das obrigações assumidas.
  2. A classificação da conduta que não conste expressamente no Termo de Referência incumbe à gestão e/ou fiscalização contratual, por ocasião do
descumprimento de qualquer item constante do Edital, Termo de Referência ou Contrato.
  1. No caso de descumprimento injustificado de qualquer prazo fixado pela Administração, poderá ser aplicada multa moratória, à proporção de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso, calculada à base de juros compostos, observadas as seguintes condições:
    1. A multa de mora incidirá sobre a parcela em atraso e poderá ser acumulada com quaisquer das demais sanções previstas nesta Portaria.
    2. O percentual acumulado da multa de mora ficará limitado a 30% (trinta por cento) do valor contratual.
    3. Os casos de atrasos superiores a 50% (cinquenta por cento) do prazo contratado poderão importar, além da aplicação da multa moratória máxima fixada na alínea anterior, atribuição de pontuação equivalente a uma falta de leve a gravíssima, à proporção da importância da parcela concretamente inadimplida.
  2. Poderão ser aplicadas as demais sanções previstas na Portaria Nº JFRJ-PGD- 2022/00034 da Direção do Foro da Seção Judiciária do Rio de Janeiro.
- Indicar se não existem peças/materiais envolvidos que demandem da contratada procedimentos de logística reversa.
Após, encaminhe-se o processo a esta Subsecretaria Jurídico-Administrativa para emissão de parecer.

Em resposta ao despacho supra, a Seção de Manutenção de Instalações, conforme Despacho SJRJ 1196763, informou o que se seguinte:

Segue com o Estudo Técnico Preliminar e o Termo de Referência com as modificações solicitadas, conforme despacho 1192000.
Informo que na execução dos serviços a serem contratados não existem peças/materiais envolvidos que demandem da contratada procedimentos de logística reversa.

Mediante Despacho SJRJ 1199985, a Diretora desta Subsecretaria devolveu os autos à Subsecretaria de Infraestrutura, conforme abaixo:
Considerando que não foi identificada necessidade de indicar no item 4.3 do termo de referência a documentação mínima necessária da subcontratada a ser analisada, conforme sugerido no Despacho SJRJ 1192000, retorne o processo à Subsecretaria de Infraestrutura para adequar a redação do item 4.3 do Termo de Referência, conforme abaixo:
  1. É admitida a subcontratação parcial do objeto, no que diz respeito ao refazimento de parte do trecho da tubulação de hidrantes( tubulação de incêndio ) no pavimento Térreo do Bloco B do Fórum Federal Marilena Franco e os serviços de adequação das instalações de civil. O contratado apresentará à Administração, previamente à subcontratação, a documentação que comprove a capacidade técnica do subcontratado, quando couber, que será avaliada e juntada aos autos do processo administrativo.

Ademais, sugiro seja incluído o seguinte subitem:

    1. - . A eventual subcontratação de serviços não eximirá a Contratada da responsabilidade e das garantias definidas neste Termo de Referência nem de quaisquer outras, exigidas pelo contrato e seus anexos.
Registre-se que, não obstante a não definição sobre a documentação da subcontratada, é certo que a Subsecretaria de Infraestrutura deverá avaliar, previamente a eventual subcontratação, a capacitação da empresa a ser subcontratada indicada pela contratada.

Após, a Coordenadora de Manutenção prestou a seguinte informação (Despacho SJRJ
1202201):

Segue o novo Termo de Referência em que foi incluído o item 4.3.1.
Quanto ao item 4.3 ficou somente o texto " 4.3. É admitida a subcontratação parcial do objeto, no que diz respeito ao refazimento de parte do trecho da tubulação de hidrantes( tubulação de incêndio ) no pavimento Térreo do Bloco B do Fórum Federal Marilena Franco e os serviços de adequação das instalações de civil.", sem mais nada a acrescentar no texto, uma vez que não se exigirá nenhuma expertise no que diz respeito à instalação hidráulica, por se tratar de um trecho muito pequeno de tubulação de incêndio a ser tratado.
Quanto às minutas de Edital (1173397) e Termo de Contrato (1189484), cumpre-me
informar que atendem aos dispositivos legais em vigor, com fulcro na Lei nº 14.133/21, Lei nº 12.846/2013, Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, e nos Decretos nº 3.555/2000 e nº 10.024/2019. No entanto, sugerimos as seguintes adequações:
#### MINUTA DE TERMO DE CONTRATO
- Item 2.2 - adequar a redação da seguinte forma: "2.2 - O prazo para o início da execução dos serviços será a partir emissão da Ordem de Serviço pela Contratante, que deverá ser expedida no prazo de até 10 (dez) dias a contar do primeiro dia útil seguinte ao da assinatura do Termo de Contrato pela Contratante, devendo o serviço ser concluído no prazo d e 120 (cento e vinte) dias a contar do 1º dia útil após a data de recebimento da Ordem de Serviço, podendo ambos os prazos serem prorrogados, mediante justificativa fundamentada, a critério e análise da Contratante";
- Item 6.2 - alterar a redação para: "6.2 - Os valores contratados serão reajustados no limite da variação do índice INCC (Índice Nacional da Construção Civil) da FGV, através de solicitação da Contratada, desde que comprovada a adequação do novo valor aos preços praticados no mercado.

Em face do exposto, entendemos não haver óbice ao prosseguimento em pauta, com vistas ao início do devido torneio licitatório, observadas as sugestões contida neste parecer, cabendo sugerir, ainda, que seja ratificada a opção de não estipulação de garantia contratual, consoante manifestação da Coordenadoria de Contratações/SCM, Despacho SJRJ 1189648, face à urgência da contratação decorrente das "não conformidades", apontadas pela concessionária LIGHT e, ainda, à discricionariedade contida na Lei 14.133/2021, art. 96 que prevê: A critério da autoridade competente, em cada caso, poderá ser exigida, mediante previsão no edital, prestação de garantia nas contratações de obras, serviços e fornecimentos.
No que tange ao ID do PCA, verifica-se que consta na programação do PCA publicada no Portal Nacional de Contratações Públicas o valor de R$ 400.000,00 para o ID 300 (https://pncp.gov.br/app/pca/00508903000188/2025/1) . Dessa forma, deve ser verificada, oportunamente, a necessidade de revisão dos referidos valores publicados.
É o Parecer.

DENISE VIEIRA SUPERVISORA
SEÇÃO DE ANÁLISE JURÍDICA DE PROCEDIMENTOS PARA CONTRATAÇÕES SUBSECRETARIA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA

MÁRCIA MARIA CORREA DOS SANTOS ASSESSORA DE ANÁLISE DE CONTRATAÇÕES
SUBSECRETARIA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA

LUCIANA BARÃO RODRIGUES
DIRETORA DA SUBSECRETARIA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA BARÃO RODRIGUES, Diretora de Subsecretaria, em 29/08/2025, às 17:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCIA MARIA CORREA DOS SANTOS , Assessora, em 29/08/2025, às 17:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por DENISE VIEIRA, Supervisora, em 29/08/2025, às 17:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.trf2.jus.br/sei/controlador_externo.php? acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 1203918 e o código CRC 9FD70591.

0015881-04.2025.4.02.8001	SEI 1203918v8

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

### DESPACHO SJRJ 1220896
Ratifico o Parecer SJRJ 1203918 da SEPCO/ACON/Subsecretaria Jurídico- Administrativa e aprovo as justificativas, Formulário de Estudos Técnicos Preliminares SJRJ Nº 1195973 e Termo de Referência Nº 1201607, elaborados pela Subsecretaria de Infraestrutura, bem como autorizo o início de certame licitatório, com fulcro na Lei nº 14.133/2021, Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, Lei nº 12.846/13 e nos Decretos nº 3.555/2000 e nº 10.024/2019, na modalidade Pregão Eletrônico, para contratação de empresa para adequação das instalações civis e elétricas da subestação e do Fórum Federal Marilena Franco.
Indico para Pregoeiro e servidores que deverão compor sua equipe de apoio os servidores autorizados por meio da Portaria Nº JFRJ-PSG-2023/00002, de 12 de abril de 2023.
À Subsecretaria de Contratações e Material para prosseguimento, observadas as sugestões contidas no Parecer da Subsecretaria Jurídico-Administrativa.

LUCIENE DA CUNHA DAU
Diretora da Secretaria Geral

Documento assinado eletronicamente por LUCIENE DA CUNHA DAU , Diretora da Secretaria Geral, em 01/09/2025, às 10:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.trf2.jus.br/sei/controlador_externo.php? acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 1220896 e o código CRC E5F62E62.

0015881-04.2025.4.02.8001	SEI 1220896v3