TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

Parecer TRF2 1753290

Senhor Diretor da SMAP,

Em atendimento à solicitação da Assessoria de Licitações (ALIC), despacho 1752915, apresento PARECER TÉCNICO referente às propostas 1751494, 1751537, 1752763 e 1751578, submetidas pelas empresas abaixo descritas:

| EMPRESA: | JEAN SILVA DA CUNHA |  |
| --- | --- | --- |
| Qualificação técnica Item 9.5.1.1 do Edital: | A aptidão acima referida será comprovada mediante a apresentação de pelo menos 01 (um) atestado, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a licitante fornece ou forneceu equipamentos para sistema de climatização predial. |  |
| Atestados apresentados | Documento SEI 1736817. CONTRATANTE: CLIMA E TECH SOLUCOES LTDA. |  |
| Atende aos requisitos de qualificação técnica? | SIM ( ) | NÃO ( X ) |
| Fundamentação: | O atestado não descreve fornecimento de equipamentos para sistema de climatização predial conforme exigido no Edital. |  |
| Especificação técnica: | Proposta, documento SEI 1751494. |  |
| Item 2 – Fancoil tipo Fancolete Piso Teto 36.000 Btu/h atende às especificações técnicas do Edital? | SIM ( ) | NÃO ( X ) |
| Fundamentação: | O equipamento proposto não atende às exigências editalícias, visto que o Termo de Referência exige o fornecimento de Fancoil tipo Fancolete Piso Teto 36.000 Btu/h. |  |

CONCLUSÃO: Face o exposto acima, informo que a proposta da empresa JEAN SILVA DA CUNHA NÃO ATENDE às exigências do Edital.

| EMPRESA: | JEAN SILVA DA CUNHA |  |
| --- | --- | --- |
| Qualificação técnica Item 9.5.1.1 do Edital: | A aptidão acima referida será comprovada mediante a apresentação de pelo menos 01 (um) atestado, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a licitante fornece ou forneceu equipamentos para sistema de climatização predial. |  |
| Atestados apresentados | Documento SEI 1736817. CONTRATANTE: CLIMA E TECH SOLUCOES LTDA. |  |
| Atende aos requisitos de qualificação técnica? | SIM ( ) | NÃO ( X ) |
| Fundamentação: | O atestado não descreve fornecimento de equipamentos para sistema de climatização predial conforme exigido no Edital. |  |
| Especificação técnica: | Proposta, documento SEI 1751578. |  |
| Item 6 – Ar condicionado Split PISO TETO 48.000 Btu/h atende às especificações técnicas do Edital? | SIM ( X ) | NÃO ( ) |
| Fundamentação: | O equipamento proposto possui especificação técnica de acordo com as especificações técnicas editalícias. |  |

CONCLUSÃO: Face o exposto acima, informo que a proposta da empresa JEAN SILVA DA CUNHA NÃO ATENDE às exigências do Edital.

Ressalto que a presente análise se restringe a qualificação técnica e proposta.

Respeitosamente,